ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, 
ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ  ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Φ.Υ.Κ.
ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Η 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (Η/Σ)
I. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ.
Προκρίνεται η επιλογή ηλεκτροπαραγωγών συγκροτημάτων κλειστού τύπου (με ηχομονωτικό κάλυμμα) σε όλες τις περιπτώσεις εγκατάστασης, τα οποία εξασφαλίζουν  τις κατωτέρω απαιτήσεις׃

· Έχουν τη δυνατότητα να εγκατασταθούν είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό  χώρο (ταράτσα, πυλωτή, εσωτερικό ακάλυπτο κ.τ.λ), ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου που πληροί τις προϋποθέσεις για την εγκατάστασή του.  

· Παρέχουν στάθμη θορύβου τέτοια ώστε να μην οχλούνται οι εργαζόμενοι αλλά και όσοι γειτνιάζουν με το χώρο εγκατάστασής τους.

II. ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΣΧΥΟΣ. 


Ισχύς του Η/Ζ νοείται η Εφεδρική Ισχύς (Εφ.Ι).  Σύμφωνα με το ISO 3046 Εφεδρική ισχύς είναι η ισχύς διαθέσιμη για χρήση σε μεταβλητά φορτία για περιορισμένο ετήσιο χρόνο (500 ώρες) εντός των επόμενων ορίων του μέγιστου χρόνου λειτουργίας: 100% φορτία 25 ώρες ανά έτος – 90% φορτία 200 ώρες ανά έτος. Δεν επιτρέπεται υπερφόρτωση. Κατάλληλη για περιπτώσεις διακοπής ρεύματος σε περιοχές με αξιόπιστο ηλεκτρικό δίκτυο. 


Ο υπολογισμός της ισχύος του κάθε συγκροτήματος έγινε σύμφωνα με την ισχύ (kW) των εγκατεστημένων φορτίων (ψυγείων), όπως προκύπτει από τα στοιχεία που μας παρείχαν τα φαρμακεία και συντελεστή ισχύος (cosφ) 0,80, συντελεστή ταυτοχρονισμού των φορτίων σ(ταυτ.) 70%, συντελεστή ταυτόχρονης εκκίνησης των ψυγείων ( Σ.Τα.Εκ) 10%, με  ισχύ εκκίνησης 350% της ονομαστικής.


Ισχύς των εγκατεστημένων φορτίων είναι η ισχύς (kW) των υπαρχόντων φορτίων (ψυγείων), προσαυξημένη κατά 40% για μελλοντική εγκατάσταση. Το άθροισμα της υπάρχουσας και της εφεδρείας θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 90% της Εφεδρικής Ισχύος (Εφ.Ι) του συγκροτήματος. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2Η 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
I. ΓΕΝΙΚΑ
1. Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό συγκρότημα (Η/Σ) προορίζεται να εξυπηρετεί, σε περιπτώσεις ανάγκης, τα φορτία των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. Τα φορτία αυτά αποτελούνται από μονοφασικά ηλεκτρικά ψυγεία, καταψύκτες, καθώς και συστήματα καταγραφής της θερμοκρασίας των ψυγείων ή/και συστήματα ασφάλειας & συναγερμού και ηλεκτρονικής παρακολούθησης των φαρμακείων.  Τα (Η/Σ) θα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.
2. Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό συγκρότημα πρέπει να είναι κατάλληλο, για να δίνει ηλεκτρική ενέργεια σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας της ηλεκτρικής ενέργειας που δίνει το Δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.
3. Τα φαρμακεία σε κανονικές συνθήκες τροφοδοτούνται από το Δίκτυο (ΔΕΔΔΗΕ).
4. Το Δίκτυο θα θεωρηθεί ότι δίνει στο φαρμακείο, τριφασική ή μονοφασική εναλλασσόμενη τάση με τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:
I. Τάση ονομαστικής τιμής: 230/400V.
II. Διακύμανση τάσης: από +10% έως -10% της ονομαστικής τιμής.
III. Συχνότητα ονομαστικής τιμής: 50 Hz.
IV. Διακύμανση συχνότητας: από +5% έως -5% της ονομαστικής τιμής.
V. Γειωμένο ουδέτερο αγωγό.
5. Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό συγκρότημα (Η/Σ) θα αποτελείται από τα κατωτέρω κύρια μέρη:
I. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ), που θα αποτελείται από κινητήρα και ηλεκτρογεννήτρια. Αυτά τα δύο (κινητήρας και ηλεκτρογεννήτρια), θα είναι συζευγμένα και προσαρμοσμένα πάνω σε κοινή βάση. 
II. Ηλεκτρικό πίνακα μεταγωγής που θα περιλαμβάνει τον αυτόματο διακόπτη μεταγωγής και τον διακόπτη φορτίου.
III. Πίνακα ελέγχου που θα περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις, όργανα και συσκευές για την λειτουργία και προστασία του ηλεκτροπαραγωγού συγκροτήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής.
IV. Το (Η/Ζ) πρέπει να είναι κατάλληλο για «εφεδρική βραχυχρόνια λειτουργία» με μεγάλα διαστήματα ηρεμίας, αλλά και για «συνεχή λειτουργία».
6. Όλο το υλικό του εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού συγκροτήματος πρέπει να είναι κατάλληλο να λειτουργεί με τις κατωτέρω συνθήκες περιβάλλοντος:
I. Θερμοκρασία περιβάλλοντος: από -20ºC έως 45 ºC.
II. Σχετική υγρασία αέρα: από 10% έως 85%
III. Υψόμετρο: από 0 έως 1000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.  
7. Η κατασκευή και η ποιότητα των υλικών θα διέπονται από τους ελληνικούς κανονισμούς για τα υλικά που υπάρχουν τέτοιοι κανονισμοί και από τους κανονισμούς των χωρών κατασκευής για τα υλικά που δεν υπάρχουν ελληνικοί κανονισμοί (π.χ DIN, VNE, VDMA, MS κ.τ.λ). Οι κανονισμοί αυτοί θα καλύπτουν και τις συνθήκες λειτουργίας περιβάλλοντος της §6.
8. Το Η/Ζ θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διατάξεις και συσκευές για την αυτόματη και ανεπηρέαστη λειτουργία του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προδιαγραφή. Επίσης θα περιλαμβάνει εκτός από αυτά και κάθε άλλη διάταξη ή συσκευή που χρειάζεται και προβλέπει ο κατασκευαστής, για την απρόσκοπτη και κανονική λειτουργία του Η/Σ. 
II. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ Η/Ζ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος Η/Ζ περιλαμβάνει, τον κινητήρα, την γεννήτρια, το σύνδεσμο κινητήρα - γεννήτριας, την βάση έδρασης, τη δεξαμενή καυσίμου, τον αποσιωπητήρα και τις σωληνώσεις απαγωγής καυσαερίων, τους πίνακες μεταγωγής και ελέγχου και τον ηχομονωτικό κλωβό. 

2.   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
1. Ο κινητήρας θα είναι βιομηχανικού τύπου, πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, ονομαστικών στροφών 1500 rpm (για επιλεγόμενη ισχύ >=10 kVA) ή αερόψυκτος, ονομαστικών στροφών 3000 rpm (για επιλεγόμενη ισχύ <10 kVA), με χιτώνια αφαιρετού τύπου. Το καύσιμο θα είναι diesel oil, προδιαγραφών των ελληνικών διυλιστηρίων. Σε όλες τις καταστάσεις φορτίσεως θα έχει εγγυημένη καλή καύση και δίχως κραδασμούς λειτουργία. 
2. Η ισχύς του κινητήρα θα είναι τέτοια ώστε να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις της γεννήτριας για συνεχή ισχύ, με δυνατότητα υπερφόρτισης κατά 10% επί μια ώρα ανά δώδεκα ώρες, σε συνθήκες περιβάλλοντος: θερμοκρασία 20 ºC, σχετική υγρασία 60% και ατμοσφαιρική πίεση 736 torr (DIN. 6270).
3. Ρυθμιστής στροφών (governor): Θα φέρει μηχανικό ή ηλεκτρονικό ρυθμιστή στροφών (governor), μεγάλης ευαισθησίας, κατάλληλο για την διατήρηση των στροφών του κινητήρα στις ονομαστικές του, σύμφωνα με το πρότυπο VDMA 6280. 
4. Διάταξη εκκίνησης: Η εκκίνηση θα γίνεται αυτόματα σε περίπτωση διακοπής από το Δίκτυο. Θα πρέπει η ασφάλεια εκκινήσεως να ξεπερνά το 99%. Για τον προσδιορισμό της ασφάλειας εκκίνησης θα ληφθούν σαν βάση οι 200 εκκινήσεις. Η διάταξη εκκίνησης θα περιλαμβάνει τα εξής׃
· Ηλεκτρικό εκκινητή (μίζα), με τάση τροφοδοσίας τα 12V DC.
     Ο εκκινητής θα εξασφαλίζει ανεμπόδιστη κίνηση του Η/Ζ στις απαιτούμενες στροφές αναφλέξεως και διάρκεια εκκίνησης 10sec.
· Συσσωρευτές εκκινήσεως׃ Για την τροφοδοσία του εκκινητή και των διατάξεων αυτοματισμού, θα προβλέπεται διάταξη συσσωρευτών κλειστού τύπου τέτοια ώστε, να εξασφαλίζει τάση εξόδου 12V DC και χωρητικότητα ικανή για πέντε (5) συνεχείς προσπάθειες εκκίνησης.
· Εναλλακτήρας (δυναμό)׃ Για την φόρτιση της συστοιχίας των συσσωρευτών θα υπάρχει εναλλακτήρας που σε συνδυασμό με ανορθωτική διάταξη, θα εξασφαλίζει τάση 12V DC. Επίσης θα υπάρχει κατάλληλος φορτιστής (τροφοδοτικό) για την επικουρική φόρτιση των συσσωρευτών από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ όταν το Η/Ζ θα είναι stand-by. Και οι δύο διατάξεις φόρτισης θα συνοδεύονται από αυτόματο φόρτισης ώστε να προστατεύονται οι συσσωρευτές από υπερφόρτιση. 
5. Λίπανση׃ Η λίπανση του κινητήρα θα γίνεται υπό πίεση (DIN 6267). 
· Κατά την λειτουργία του κινητήρα πρέπει κάθε στιγμή να μπορεί να ελέγχεται η στάθμη του λαδιού στον στροφαλοθάλαμο. Η συμπλήρωση και η αλλαγή του λαδιού να είναι δυνατή χωρίς δυσκολία. 
· Στο κύκλωμα λίπανσης θα υπάρχει το κατάλληλο φίλτρο. 

· Θα υπάρχει προστασία του κινητήρα έναντι χαμηλής πίεσης του λιπαντικού μέσου. 
6. Φίλτρο αέρα׃ Στο σωλήνα αναρρόφησης αέρα θα είναι τοποθετημένο φίλτρο συγκρατήσεως σκόνης ξηρού τύπου με ευκόλως αντικαθιστάμενο στοιχείο και εφοδιασμένο με δείκτη στραγγαλισμού σε περίπτωση φραγής του φίλτρου.
7. Σύστημα ψύξεως׃ Η ψύξη του κινητήρα στα υδρόψυκτα Η/Ζ θα γίνεται με γλυκό νερό και αντιψυκτικό, σε κύκλωμα κλειστής κυκλοφορίας μέσω αντλίας. Για την ψύξη του νερού, θα υπάρχει κυψελωτό ψυγείο (εναλλάκτης αέρα/νερού) βιομηχανικού τύπου, κατάλληλο για τροπικό κλίμα, ανεμιστήρας που θα παίρνει κίνηση μέσω ιμάντα από τον κινητήρα και θα αναρροφά αέρα εκ των έσω και θα τον απάγει προς τα έξω. Θα υπάρχει θερμοστάτης (και θερμόμετρο), ο οποίος θα συνεργάζεται με τον σύστημα αυτοματισμού του Η/Ζ, ώστε να προστατεύει τον κινητήρα σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Για τα αερόψυκτα Η/Ζ κλειστού τύπου θα πρέπει ο κινητήρας να ψύχεται από ανεμιστήρα προσαρμοσμένο στον ρότορα του ζεύγους.
8. Σύστημα προθέρμανσης׃ Θα προβλέπεται για τα υδρόψυκτα Η/Ζ αυτόματη διάταξη για την προθέρμανση του κινητήρα. Ο προθερμαντήρας θα τροφοδοτείται από το σύστημα αυτοματισμού του Η/Ζ, μέσω θερμοστάτη.

9. Απόσβεση ήχου καυσαερίων׃ Θα υπάρχει συνδυασμός αποσιωπητήρων υψηλής απόδοσης, ώστε να επιτυγχάνεται στο τέλος του σωλήνα στάθμη θορύβου έως 68 dBA στα 7m (για τα αερόψυκτα Η/Ζ κλειστού τύπου αντίστοιχα έως 78 dBA στα 7m).

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (A.C.)
1. Είδος γεννήτριας׃ Η γεννήτρια θα είναι μονοφασική ή τριφασική (κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα), σύγχρονη στις 1500 rpm (η 3000  rpm για τα αερόψυκτα ζεύγη), αυτοδιεγειρόμενη με εσωτερικούς πόλους διέγερσης. Η ονομαστική τάση εξόδου της θα είναι: 230V (ή 230/400V για τριφασική), 50Hz. Γεννήτριες που στα τεχνικά χαρακτηριστικά δίνουν αποκλειστικά και μόνο τάση εξόδου 220V/380V δεν γίνονται δεκτές.
2. Ρότορας׃ Ο ρότορας της γεννήτριας θα είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένος και ελεύθερος από δονήσεις. Θα περιστρέφεται μέσω εμπρόσθιου εδράνου και αυτολιπαινόμενου (κλειστού τύπου) τριβέα (ρουλεμάν), μεγάλης διάρκειας ζωής, που θα βρίσκεται στο εμπρόσθιο μέρος της γεννήτριας (single bearing type).
3. Μόνωση τυλιγμάτων׃ Η μόνωση των τυλιγμάτων του στάτη και του ρότορα θα είναι κλάσης H.  
4. Ο βαθμός προστασίας έναντι εισδοχής ξένων αντικειμένων και νερού θα είναι IP21 ή ανώτερος.  

5. Ρύθμιση και σταθερότητα της τάσης׃ Η τάση εξόδου της γεννήτριας θα αυτορυθμίζεται μέσω αυτόματου ρυθμιστή τάσης (AVR), ώστε να επιτυγχάνονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά׃
I. Ονομαστική τάση 230V (ή 230/400V για τριφασική), 50 Hz.

II. Μεταβολή της τάσεως μεταξύ λειτουργίας ¨εν κενώ¨ και ονομαστικού φορτίου (για cos(φ) = 1 έως cos(φ) =0,8), όχι μεγαλύτερη από ±3%, για μεταβολή της συχνότητας από 51,25 έως 46,25 Hz.

III. Δυναμική μεταβολή της τάσεως για απότομη μεταβολή του γραμμικού φορτίου από 0 ~ 100% και αντίστροφα ±10% της ονομαστικής τιμής, ανεξάρτητα από την μεταβολή των στροφών του κινητήρα. 
IV. Προστασία έναντι παρατεταμένης υπερδιέγερσης. 

V. Χρόνος μεταξύ της επιβολής ή αφαίρεσης του ονομαστικού φορτίου και της εισόδου της τάσεως στην περιοχής ±3%, 8sec.
VI. Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THD): ≤5%.

VII. Συνολική ραδιοφωνική παραμόρφωση (THF): ≤2%
6. Η διέγερση της γεννήτριας θα επιτυγχάνεται μέσω ανορθωτικής γέφυρας και διάταξη προστασίας με Varistor, έναντι αιφνίδιων υπερεντάσεων και υπερτάσεων. 
7. Η γεννήτρια θα αντέχει σε υπερφόρτωση κατά VDE 0530 με τον ίδιο συντελεστή ισχύος και κανονική τάση. Ο βαθμός απόδοσης της γεννήτριας για cos(φ) =0,8 θα είναι μεγαλύτερος από 80%.
3. ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ & ΖΕΥΞΗ.
1. Το συγκρότημα πετρελαιοκινητήρα – γεννήτριας θα εδράζεται σε χαλύβδινη συγκολλητή βάση βαρέως τύπου.

2. Ο πετρελαιοκινητήρας και η γεννήτρια θα είναι απευθείας συνδεδεμένα (ομοαξονικά), με χελώνη προσαρμογής για την αποφυγή απευθυγραμμίσεως μετά από μακρά χρήση.
3.  Ο άξονας της γεννήτριας θα συνδέεται με τον άξονα του κινητήρα ομοαξονικά και ελαστικά, ώστε να μην υπάρχουν ταλαντώσεις στο συγκρότημα. Γενικά η μετάδοση της κίνησης θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, αθόρυβο, ευέλικτο, απαλλαγμένο πλήρως από βλαβερές ταλαντώσεις, ώστε η ανομοιομορφία του συγκροτήματος να είναι ελάχιστη. 
4. Αντικραδασμικές βάσεις: Οι αντικραδασμικές βάσεις θα παρεμβάλλονται μεταξύ του πλαισίου και των στηριγμάτων κινητήρα – γεννήτριας και θα εξασφαλίζουν πλήρη απομόνωση των κραδασμών. 
5. Δεξαμενή καυσίμου: Στο συγκρότημα θα είναι προσαρμοσμένη μεταλλική δεξαμενή καυσίμου, με χωρητικότητα ικανή για συνεχή, τουλάχιστον οκτάωρη, λειτουργία του συγκροτήματος.
4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ / ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ.
1. Γενική περιγραφή: Ο πίνακας του Η/Ζ θα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ισχύος και αυτοματισμού για την επιτήρηση του δημόσιου δικτύου, την αυτόματη εκκίνηση του Η/Ζ, την μεταγωγή των φορτίων από τον ΔΕΔΔΗΕ στο Η/Ζ και αντίστροφα και την επιτήρηση της λειτουργίας του Η/Ζ. 
Η κατασκευή του πίνακα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΝ 60439 – 1 ή άλλου ισοδύναμου με αυτό.
2. Πεδίο ισχύος: Για την τροφοδοσία των φορτίων από τον ΔΕΔΔΗΕ καθώς και την μεταγωγή τους από τον ΔΕΔΔΗΕ στο Η/Ζ, θα υπάρχει μεταγωγικός διακόπτης αποτελούμενος από δύο αυτόματους διακόπτες/ηλεκτρονόμους (συμβατούς με την ισχύ του ζεύγους και την ισχύ του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης) με ηλεκτρική και μηχανική μανδάλωση.  Για την προστασία του ζεύγους έναντι υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος θα υπάρχει ο κατάλληλος μαγνητοθερμικός διακόπτης (MCB).
3.     Πεδίο αυτοματισμού & ελέγχου:  Ο αυτοματισμός του Η/Ζ έχει σκοπό να ελέγχει την λειτουργία του όλου συγκροτήματος. Είναι αυτό που θα επιτηρεί τις παραμέτρους του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ), θα θέτει τα φορτία στο ζεύγος όταν η ποιότητα ισχύος του δικτύου είναι εκτός των απαιτητών ορίων, θα επιτηρεί την ποιότητα ισχύος του ζεύγους, θα βγάζει το ζεύγος εκτός και θα επαναφέρει τα φορτία στο Δίκτυο όταν η ποιότητα ισχύος αυτού επανέλθει στα επιτρεπτά όρια και εν γένει θα παρακολουθεί το ηλεκτροπαραγωγό συγκρότημα σε όλες του τις φάσεις.
Τον αυτοματισμό του ζεύγους θα αποτελούν:
· Ο ρυθμιστής του Η/Ζ.

· Όλα τα περιφερειακά όργανα και αισθητήρες που θα συνεργάζονται με τον πίνακα και τον ρυθμιστή του Η/Ζ. 
I. Ο ρυθμιστής θα είναι ένας προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) ή ηλεκτρονική μονάδα σχεδιασμένη για έλεγχο Η/Ζ. 
II. Θα είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να δέχεται σήματα από τα περιφερειακά όργανα και αισθητήρες, για την αυτόματη εκκίνηση ή κράτημα του κινητήρα, την μεταγωγή των φορτιών από το δίκτυο στο Η/Ζ και αντίστροφα, τον έλεγχο της λειτουργίας και την σηματοδοσία σύμφωνα με την περιγραφή αυτοματισμού που ακολουθεί. 
III. Επιλογή θέσεων λειτουργίας: Στον πίνακα αυτοματισμού θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των θέσεων λειτουργίας:
· Block
· Manual

· Automatic

· Test 

                         Θα υπάρχει μπουτόν emergency stop (μανιτάρι) για γενικό block ασφαλείας του ζεύγους καθώς και μπουτόν, reset/σειρήνα εκτός ( για τα υδρόψυκτα). 
                         Επίσης θα υπάρχει μπουτόν start/stop, για την εκκίνηση/στάση του ζεύγους στην θέση λειτουργίας manual, όπως και η δυνατότητα μεταγωγής του φορτίου στο ζεύγος και αντίστροφα, ανεξάρτητα της κατάστασης του δικτύου, όταν το ζεύγος είναι στην θέση λειτουργίας manual. 
                         Οι επιλογές αυτές θα γίνονται μέσω μεταγωγικών διακοπτών ή μέσω του  menu του προγράμματος του PLC. 
IV. Ενδείξεις θέσεων λειτουργίας και κατάστασης: Στον πίνακα αυτοματισμού θα υπάρχει σηματοδοσία ενδείξεων μέσω LED, για τις κατωτέρω θέσεις και καταστάσεις λειτουργίας:
· Block

· Automatic

· Manual
· Test 

· Φορτία στο H/Z

· Φορτία στο Δίκτυο
V. Για τα υδρόψυκτα ζεύγη ενδείξεις παραμέτρων, alarms & ρυθμίσεις:
Ενδείξεις παραμέτρων λειτουργίας 
· Ένδειξη της έντασης των φάσεων της γεννήτριας (A). 
· Ένδειξη της έντασης των φάσεων του δικτύου.
· Ένδειξη της τάσης, φασικής & πολικής (V.AC), της γεννήτριας.
· Ένδειξη της τάσης, φασικής & πολικής (V.AC), του δικτύου. 
· Ένδειξη της τάσης των συσσωρευτών (V.DC). 
· Ένδειξη συχνότητας (Hz) της γεννήτριας.
· Ένδειξη συχνότητας (Hz) του δικτύου. 
· Ένδειξη ωρών λειτουργίας. 
· Ένδειξη θερμοκρασίας του κινητήρα ºC 
· Ένδειξη πίεσης λαδιού κινητήρα. 
· Ένδειξη στροφών κινητήρα.
Οι ενδείξεις αυτές θα δίνονται σε οθόνη υγρού κρυστάλλου μέσω του menu του προγράμματος του PLC. 
Ενδείξεις alarm, οπτικά & ηχητικά, με ταυτόχρονη σβέση του κινητήρα:  
· Μανδάλωση αυτοματισμού.
· Χαμηλή πίεση λαδιού.
· Υψηλή θερμοκρασία νερού.
· Έλλειψη νερού.

· Ανεπιτυχής εκκίνηση.

· Υψηλή συχνότητα.
· Χαμηλή συχνότητα.
· Υπερένταση βραχυκύκλωμα.
· Έλλειψη καυσίμου.
· Χαμηλή τάση συσσωρευτών.
Ρύθμιση& αλλαγή παραμέτρων: Θα υπάρχει η δυνατότητα της ρύθμισης και της αλλαγής των παρακάτω παραμέτρων:
· Αριθμός προσπαθειών εκκίνησης.
· Χρόνος προσπάθειας εκκίνησης (μιζαρίσματος).

· Χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών εκκινήσεων.

· Χρόνος αρχικής καθυστέρησης εκκίνησης.

· Καθυστέρηση επαναφοράς των φορτίων στο δίκτυο.
· Χρόνος ψύξης μηχανής.

· Άνω & κάτω όριο συχνότητας της γεννήτριας.

· Κάτω όριο τάσης των συσσωρευτών. 

Οι ρυθμίσεις των ανωτέρω παραμέτρων θα γίνονται από το menu του προγράμματος της ηλεκτρονικής μονάδας. 
VI. Για τα αερόψυκτα ζεύγη ενδείξεις παραμέτρων, alarms & ρυθμίσεις λειτουργίας 
Ενδείξεις παραμέτρων
· Ένδειξη της έντασης των φάσεων (A). 
· Ένδειξη της τάσης φασικής/πολικής (V AC).
· Ένδειξη φόρτισης η και τάσης των συσσωρευτών (V DC). 
· Ένδειξη ωρών λειτουργίας.
· Ενδείξεις ύπαρξης φάσης L  ή φάσεων R-S-T.
Οι ενδείξεις αυτές θα δίνονται, είτε  σε οθόνη υγρού κρυστάλλου μέσω του menu του προγράμματος της ηλεκτρονικής διάταξης ελέγχου, είτε σε αναλογικά όργανα και λυχνίες led.  
Ενδείξεις alarm, οπτικά & ηχητικά:  

· Χαμηλή πίεση λαδιού.
· Ανεπιτυχής εκκίνηση.

· Υπερένταση βραχυκύκλωμα.
· Χαμηλή τάση συσσωρευτών από σφάλμα φόρτισης.
Οι ενδείξεις αυτές θα δίνονται μέσω φωτεινών ενδείξεων led και buzzer.
Ρύθμιση& αλλαγή παραμέτρων: Θα υπάρχει η δυνατότητα της ρύθμισης και της αλλαγής των παρακάτω παραμέτρων:
· Αριθμός προσπαθειών εκκίνησης.
· Χρόνος προσπάθειας εκκίνησης (μιζαρίσματος).

· Χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών εκκινήσεων.

· Χρόνος αρχικής καθυστέρησης εκκίνησης.

· Καθυστέρηση επαναφοράς των φορτίων στο δίκτυο (με χρονικό) τουλάχιστον κατά 3 λεπτά.

4. Περιγραφή του αυτοματισμού 
Για τα υδρόψυκτα ζεύγη:  
I.   Επιλογή λειτουργίας στην θέση Block: Όταν η επιλογή λειτουργίας θα είναι στην θέση Block, θα εμποδίζονται η αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία ενώ όλες οι βοηθητικές λειτουργίες του κινητήρα θα παραμείνουν κλειστές. Το ίδιο θα συμβαίνει και όταν έχουμε ενεργοποιήσει το μπουτόν emergency stop.
II.   Επιλογή λειτουργίας στην θέση Automatic: Όταν η επιλογή λειτουργίας θα είναι στην θέση Automatic  και παρουσιαστεί ανωμαλία στο Δίκτυο (τάση εκτός του ±10% και συχνότητα εκτός του ±5% της ονομαστικής τιμής), ο ρυθμιστής θα τίθεται σε κατάσταση αναμονής εκκίνησης για καθορισμένο χρόνο. 
· Αν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα το δίκτυο επανέλθει στα φυσιολογικά όρια, η εντολή εκκίνησης ακυρώνεται και ο χρόνος αναμονής μηδενίζεται. 
· Αν αντίθετα, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα το δίκτυο παραμείνει εκτός ορίων, αρχίζει η διαδικασία εκκίνησης του κινητήρα. Σε περίπτωση αποτυχίας της πρώτης προσπάθειας η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση αποτυχίας όλων των προσπαθειών εκκίνησης, ο ρυθμιστής εντοπίζει γενική βλάβη, μανδαλώνει όλες τις λειτουργίες εκκίνησης και ενεργοποιούνται οι ενδείξεις ¨μανδάλωση  αυτοματισμού¨ και ¨ανεπιτυχής εκκίνηση¨ καθώς και το ηχητικό σήμα. 
· Σε περίπτωση επιτυχούς εκκίνησης του κινητήρα και έως το Η/Ζ πάρει τις ονομαστικές στροφές, δεν θα διεγείρεται η γεννήτρια. Όταν το Η/Ζ πάρει τις ονομαστικές στροφές και διεγερθεί η γεννήτρια, γίνεται έλεγχος τον παραμέτρων λειτουργίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης δεν πραγματοποιείται μεταγωγή των φορτιών στο Η/Ζ, το ζεύγος θα σταματά και οι αντίστοιχες λυχνίες με το ηχητικό σήμα θα ενημερώνουν για την τρέχουσα βλάβη. Αν δεν εντοπιστεί πρόβλημα, γίνεται αυτόματα μεταγωγή των φορτίων στο Η/Ζ και ενεργοποιείται η ένδειξη φορτία στο Η/Ζ Στην κατάσταση θα γίνεται συνεχής επιτήρηση των παραμέτρων λειτουργίας και σε οποιαδήποτε ανωμαλία τα φορτία θα βγαίνουν εκτός Η/Ζ, θα σβήνει ο κινητήρας και θα ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες ενδείξεις βλαβών.
· Όταν το Δίκτυο επανέλθει στα φυσιολογικά όρια, το ζεύγος συνεχίζει να λειτουργεί για χρόνο ο οποίος δεν μπορεί να υπολείπεται των τριών (3) πρώτων λεπτών της ώρας, ώστε να επιβεβαιωθεί η σταθερότητα του Δικτύου. Στο τέλος του χρόνου αυτού γίνεται μεταγωγή των φορτίων στο Δίκτυο, ενεργοποιείται η ένδειξη φορτία στο Δίκτυο και το ζεύγος περνάει στην κατάσταση ψύξης (λειτουργία εν κενώ) για προκαθορισμένο χρόνο. Τυχόν ανωμαλία στο Δίκτυο στην φάση αυτή, θα έχει ως αποτέλεσμα την μεταγωγή των φορτίων στο Η/Ζ και την έξοδο από την διαδικασία ψύξης. Με την πάροδο του χρόνου ψύξης ο κινητήρας σταματά και το σύστημα επανέρχεται στην αρχική κατάσταση αναμονής. .
III.   Επιλογή λειτουργίας στην θέση Manual׃ Όταν η επιλογή λειτουργίας θα είναι στην θέση manual, το Η/Ζ θα εκκινεί χειροκίνητα με το μπουτόν start και θα λειτουργεί έως ότου πατηθεί το μπουτόν stop. Στην κατάσταση αυτή και εφόσον ο κινητήρας εκκινήσει και πάρει τις ονομαστικές στροφές, θα γίνεται έλεγχος των παραμέτρων λειτουργίας, όπως και όταν είναι στην θέση automatic. Αν δεν εντοπιστεί πρόβλημα θα είναι δυνατή η μεταγωγή των φορτίων στο Η/Ζ με το κατάλληλο μπουτόν. Αν υπάρχει πρόβλημα θα ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες σημάνσεις όπως και όταν είναι στην θέση automatic και δεν θα είναι δυνατή η μεταγωγή των φορτίων στο Η/Ζ. Όταν τα φορτία είναι στο Η/Ζ, όλες οι παράμετροι λειτουργίας θα ελέγχονται όπως και όταν είναι στην θέση automatic.
IV.   Επιλογή λειτουργίας στην θέση test: Στην θέση αυτή εκκινεί το ζεύγος για δοκιμαστική λειτουργία. Η επιλογή αυτή θα γίνεται είτε από ανεξάρτητη θέση, είτε θα αποτελεί μέρος της επιλογής manual.
Για τα αερόψυκτα ζεύγη.
Για τα Η/Ζ με ισχύ μικρότερη των 10 kVA, ισχύει γενικά  η ως άνω περιγραφή, υπό την αίρεση ότι οι πίνακες αυτοματισμού και ενδείξεων είναι απλoύστεροι και καλούνται να ελέγξουν λιγότερες παραμέτρους:
I.   Επιλογή λειτουργίας στην θέση Automatic: Όταν η επιλογή λειτουργίας θα είναι στην θέση Automatic  και παρουσιαστεί ανωμαλία στο Δίκτυο (τάση εκτός του ±10% και συχνότητα εκτός του ±5% της ονομαστικής τιμής), ο ρυθμιστής θα τίθεται σε κατάσταση αναμονής εκκίνησης για καθορισμένο χρόνο. 
· Αν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα το δίκτυο επανέλθει στα φυσιολογικά όρια, η εντολή εκκίνησης ακυρώνεται και ο χρόνος αναμονής μηδενίζεται. 
· Αν αντίθετα, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα το δίκτυο παραμείνει εκτός ορίων, αρχίζει η διαδικασία εκκίνησης του κινητήρα. Σε περίπτωση αποτυχίας της πρώτης προσπάθειας η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση αποτυχίας όλων των προσπαθειών εκκίνησης, ο ρυθμιστής εντοπίζει γενική βλάβη. Σε περίπτωση επιτυχούς εκκίνησης του κινητήρα και ελέγχου των παραμέτρων που εγγυώνται ότι το Η/Ζ έχει πάρει τις ονομαστικές στροφές γίνεται έλεγχος και μεταγωγή. Σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης δεν πραγματοποιείται μεταγωγή των φορτιών στο Η/Ζ, το ζεύγος θα σταματά και οι αντίστοιχες λυχνίες με το ηχητικό σήμα θα ενημερώνουν για την τρέχουσα βλάβη. Αν δεν εντοπιστεί πρόβλημα, γίνεται αυτόματα μεταγωγή των φορτίων στο Η/Ζ και ενεργοποιείται η ένδειξη φορτία στο Η/Ζ Στην κατάσταση θα γίνεται συνεχής επιτήρηση των παραμέτρων λειτουργίας και σε οποιαδήποτε ανωμαλία τα φορτία θα βγαίνουν εκτός Η/Ζ, θα σβήνει ο κινητήρας και θα ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες ενδείξεις βλαβών.
· Όταν το Δίκτυο επανέλθει στα φυσιολογικά όρια, το ζεύγος συνεχίζει να λειτουργεί για χρόνο ο οποίος δεν μπορεί να υπολείπεται των τριών (3) πρώτων λεπτών της ώρας, ώστε να επιβεβαιωθεί η σταθερότητα του Δικτύου. Στο τέλος του χρόνου αυτού γίνεται μεταγωγή των φορτίων στο Δίκτυο, ενεργοποιείται η ένδειξη φορτία στο Δίκτυο και το ζεύγος περνάει στην κατάσταση ψύξης (λειτουργία εν κενώ) για προκαθορισμένο χρόνο. Τυχόν ανωμαλία στο Δίκτυο στην φάση αυτή, θα έχει ως αποτέλεσμα την μεταγωγή των φορτίων στο Η/Ζ

II.   Επιλογή λειτουργίας στην θέση Manual׃ Όταν η επιλογή λειτουργίας θα είναι στην θέση manual, το Η/Ζ θα εκκινεί χειροκίνητα με τον διακόπτη start και θα λειτουργεί έως ότου απενεργοποιηθεί ο διακόπτης αυτός. Στην κατάσταση αυτή και εφόσον ο κινητήρας εκκινήσει και πάρει τις ονομαστικές στροφές, θα γίνεται έλεγχος των παραμέτρων λειτουργίας, όπως και όταν είναι στην θέση automatic. Αν δεν εντοπιστεί πρόβλημα θα είναι δυνατή η μεταγωγή των φορτίων στο Η/Ζ με το κατάλληλο μπουτόν. Αν υπάρχει πρόβλημα θα ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες σημάνσεις όπως και όταν είναι στην θέση automatic και δεν θα είναι δυνατή η μεταγωγή των φορτίων στο Η/Ζ. Όταν τα φορτία είναι στο Η/Ζ, όλες οι παράμετροι λειτουργίας θα ελέγχονται όπως και όταν είναι στην θέση automatic.
5. ΚΑΛΥΜΜΑ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. 
I. Το κύριο σώμα του καλύμματος θα είναι από χαλύβδινα φύλα με αντισκωριακή προστασία και εποξειδική βαφή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή στην διάβρωση. 
II. Για τα υδρόψυκτα ζεύγη θα διαθέτει φαρδιές θύρες επίσκεψης, για μεγαλύτερη ευχέρεια στη συντήρηση, και ειδικό παράθυρο προστασίας της κονσόλας ελέγχου, οι δε θύρες θα διαθέτουν κλειδαριές.   
III. Η όλη κατασκευή θα εξασφαλίζει διατήρηση του θορύβου σε επίπεδα ≤ 68 dBA, στα 7m. Θα εξασφαλίζει προστασία έναντι εξωτερικών καιρικών συνθηκών (βαθμός προστασίας IP56 τουλάχιστον,  σύμφωνα με το  ICE 60529). 
IV. Το ηχομονωτικό κάλυμμα επίσης πρέπει να είναι κατάλληλο για έκθεση και λειτουργία κάτω από βροχή. Αν οι προδιαγραφές του κλειστού Η/Ζ δεν ικανοποιούν την συνθήκη αυτή, θα πρέπει σε περίπτωση που το Η/Ζ εγκαθίσταται σε ακάλυπτο, δώμα η εξώστη όπου είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες να τοποθετηθεί πρόσθετο στέγαστρο προστασίας (με πλαϊνά καλύμματα στις πλευρές που είναι εκτεθειμένο στον καιρό), το οποίο να διαθέτει ανοίγματα για επαρκή αερισμό και απομάκρυνση των καυσαερίων.
6. ΑΓΩΓΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

Το Η/Ζ θα συμπεριλαμβάνει κατά την τοποθέτησή του, εφόσον τοποθετηθεί σε εσωτερικό χώρο, την κατασκευή ή τοποθέτηση αγωγού της εξάτμισης, για τον οποίο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

· Σωστή υπολογισμένη διάμετρος του αγωγού.

· Σωστή συναρμολόγηση των τμημάτων έτσι ώστε να μην υπάρχουν μελλοντικές διαρροές καυσαερίων.

· Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να αντέχουν θερμοκρασίες καυσαερίων 400 – 900Co.

· H σύνδεσή τους με τη μηχανή θα γίνει μέσω αντικραδασμικού συνδέσμου.

         ΕΝΟΤΗΤΑ 3Η 

      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Όπως προαναφέρεται στην δεύτερη ενότητα, το εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Συγκρότημα (Η/Σ) προορίζεται να εξυπηρετεί, σε περιπτώσεις ανάγκης, τα κρίσιμα φορτία των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την χωρίς προβλήματα λειτουργία του όλου συγκροτήματος, είναι η  αυτονόμηση (εάν δεν υφίσταται)  των κρίσιμων ηλεκτρικών φορτίων (κυρίως των ψυγείων και των συστημάτων ασφαλείας (αντικλεπτικού συναγερμού, CCTV κλπ) και σύστημα alarms των  ψυγείων του εκάστοτε φαρμακείου.

Συγκεκριμένα οι γραμμές τροφοδοσίας των ψυγείων θα αυτονομηθούν από άλλα υψηλής ισχύος φορτία (όπως κλιματισμό, ηλεκτρικές θερμάστρες, ταχυθερμαντήρες νερού, ηλεκτρικά μάτια κουζίνας, φωτισμό κλπ).

Σε περίπτωση που υπάρχει  γενικός πίνακας της εγκατάστασης και οι τοπικές συνθήκες  (πίνακας σε απομακρυσμένη θέση,  κλπ)  δεν επιτρέπουν την αυτονόμηση των κρίσιμων καταναλώσεων του ΕΟΠΥΥ, τα κρίσιμα φορτία θα συνδεθούν σε νέο πίνακα διανομής (πίνακας εφεδρείας), που θα τοποθετηθεί σε κατάλληλο και προσιτό σημείο κοντά στις καταναλώσεις και θα συνδεθεί με τον πίνακα μεταγωγής του Η/Ζ.  Ο πίνακας μεταγωγής θα συνδεθεί με ηλεκτρικό πίνακα της εγκατάστασης (γενικό πίνακα, πίνακα ορόφου, τοπικό υποπίνακα κλπ)  και τον πίνακα λήψης του Η/Ζ.
Τα έξοδα για την προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα εφεδρείας, ή η τροποποίηση του υπάρχοντος πίνακα, η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών (ρελαί, διακόπτες, ασφάλειες, καλωδιώσεις, ρευματοδότες κλπ) καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης και αυτονόμησης, όπου και εφόσον απαιτηθούν, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 


Σε κάθε περίπτωση, για την επιλογή του χώρου και τρόπου εγκατάστασης του ηλεκτροπαραγωγού συγκροτήματος, θα πρέπει να εξεταστούν με επιτόπια αυτοψία του αναδόχου οι ιδιαιτερότητες του κάθε φαρμακείου.

Ανάλογα με τον τύπο του Η/Ζ (υδρόψυκτο / αερόψυκτο) και την θέση που θα εγκατασταθεί (εσωτερικό, εξώστη, δώμα, ακάλυπτος) ο τρόπος της εγκατάστασης θα εξαρτηθεί από την απόσταση καλωδίωσης μεταξύ εσωτερικού πίνακα διανομής και Η/Ζ. Γενικά προτιμάται το πεδίο μεταγωγής να είναι κοντά στο πίνακα διανομής.  Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

Για τα υδρόψυκτα ζεύγη που έχουν προσαρμοσμένο πλήρες πεδίο ενδείξεων & αυτοματισμών επί του συγκροτήματος του Η/Ζ προτιμάται το πεδίο μεταγωγής να είναι κοντά στον πίνακα διανομής του φαρμακείου. Στην περίπτωση αυτή, η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί ως εξής׃
Από το πεδίο χαμηλής τάσης ή τον πίνακα διανομής ορόφου, θα αναχωρήσει η γραμμή τροφοδοσίας με καλώδιο τύπου ΝΥΥ διατομής σύμφωνα με την ισχύ του ζεύγους, προς τον πίνακα μεταγωγής. Από τον πίνακα λήψης του Η/Ζ, θα αναχωρήσει  καλώδιο του ίδιου τύπου και διατομής προς τον πίνακα μεταγωγής. Από τον πίνακα μεταγωγής θα αναχωρήσει η τροφοδοσία του πίνακα εφεδρείας του φαρμακείου με καλώδιο του ίδιου τύπου και διατομής.  Επίσης από τον πίνακα μεταγωγής, όπου θα είναι εγκατεστημένο και το σύστημα επιτηρητών του δικτύου, θα αναχωρoύν οι γραμμές τροφοδοσίας του φορτιστή συσσωρευτών, των εντολών και μετρήσεων δικτύου  προς το πίνακα αυτοματισμού και ελέγχου του Η/Z, με καλώδιο τύπου ΝΥΥ διατομής 1,5mm². 

Για τα αερόψυκτα ζεύγη (μικρής ισχύος), που δεν διαθέτουν επικουρικό σύστημα φόρτισης συσσωρευτών (230V/13,6 V) και τις προδιαγεγραμμένες ενδείξεις λειτουργίας και αυτοματισμού επί του Η/Ζ, ο πίνακας μεταγωγής δύναται να είναι ενιαίος με τον πίνακα αυτοματισμού και ελέγχου του Η/Ζ. Στη περίπτωση αυτή, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε ο ενιαίος πίνακας που θα φέρει και το επικουρικό σύστημα φόρτισης συσσωρευτών να είναι σε προστατευμένη θέση από τις καιρικές συνθήκες και τυχόν επεμβάσεις τρίτων ατόμων και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο Η/Ζ. Σε κάθε περίπτωση η απόσταση καλωδίωσης χαμηλής τάσης (13,6 V) του επικουρικού συστήματος φόρτισης δεν θα ξεπερνάει τα 7 m και η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί ως εξής׃   

Από το πεδίο χαμηλής τάσης ορόφου, θα αναχωρήσει η γραμμή τροφοδοσίας με καλώδιο τύπου ΝΥΥ διατομής σύμφωνα με την ισχύ του ζεύγους, προς τον ενιαίο πίνακα μεταγωγής & αυτοματισμών . Από τον πίνακα λήψης του Η/Ζ, θα αναχωρήσει  καλώδιο  του ίδιου τύπου και διατομής προς τον ενιαίο πίνακα μεταγωγής. Από τον πίνακα μεταγωγής θα αναχωρήσει η τροφοδοσία του πίνακα διανομής του φαρμακείου με καλώδιο του ίδιου τύπου και διατομής.  

Για τα αερόψυκτα ζεύγη (μικρής ισχύος), που δεν διαθέτουν φορτιστή συσσωρευτών (230V/13,6 V) και τις προδιαγεγραμμένες απαιτούμενες ενδείξεις λειτουργίας και αυτοματισμού επί του Η/Ζ, και επιβάλλεται η εγκατάστασή τους σε απομακρυσμένη θέση (δώμα, ακάλυπτος οικοπέδου κλπ), προτιμάται το πεδίο (ισχύος) μεταγωγής μαζί με τις βασικές ενδείξεις (Καταναλωτές στο Δίκτυο, Λειτουργία Η/Ζ, όργανα τάσης, έντασης) να είναι κοντά στον πίνακα διανομής, ενώ το πεδίο αυτοματισμού και  σύστημα επικουρικής φόρτισης των συσσωρευτών  θα βρίσκεται σε ξεχωριστό πεδίο και κοντά στο Η/Ζ σε προστατευμένη θέση.
Σε κάθε περίπτωση που οι συνθήκες επιβάλλουν διαφορετική αντιμετώπιση θα προηγείται συνεννόηση με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ.
Για τα 3φασικά ζεύγη θα εξεταστεί σε κάθε περίπτωση η ανάγκη λειτουργικής γείωσης του ουδετέρου με ξεχωριστή γείωση, ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα μεταλλικά μέρη του Η/Ζ θα συνδεθούν με την γείωση της εγκατάστασης.
Επισημαίνεται ότι η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας από έμμεση επαφή κατά την λειτουργία του Η/Ζ δεν πρέπει να βασίζεται στη σύνδεση με τον ουδέτερο αγωγό του Δικτύου.

Η όλη εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ׃ HD384. Ιδίως για την εγκατάσταση του Η/Ζ, θα πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του υποκεφαλαίου 551 του Προτύπου.
Στο Παράρτημα υπάρχει συνημμένος πίνακας στα οποία αναφέρονται τα σημεία ενδιαφέροντος ανά γεωγραφική ενότητα με τα κρίσιμα φορτία, που πρέπει να καλυφθούν  και την ελάχιστη ισχύ που πρέπει να έχει ο επιλεγόμενος τύπος Η/Ζ. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4Η
                    ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1. Υποχρεώσεις του προμηθευτή׃ Ο προμηθευτής κατά την παράδοση κάθε ηλεκτροπαραγωγού συγκροτήματος, θα πρέπει να προσκομίσει׃
· Πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής των παραδοθέντων υλικών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

· Όλα τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά σχέδια αυτοματισμού και ισχύος.
· Όλα τα πιστοποιητικά ελέγχου και δοκιμών.
· Όλα τα φυλλάδια των κατασκευαστών των διαφόρων τμημάτων του συγκροτήματος (κινητήρας, γεννήτρια, κλπ).
· Ολα τα παραπάνω σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και  φωτογραφίες του Η/Ζ, του ηλεκτρικού πίνακα φορτίων, του πεδίου ενδείξεων & αυτοματισμού και του πεδίου (ισχύος) μεταγωγής με αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων .png , .gif, .pdf κλπ. θα αποσταλούν στο email d3.t5@eopyy.gov.gr του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ.
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα γίνει εκπαίδευση του προσωπικού του φαρμακείου από ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς του αναδόχου στον τρόπο λειτουργίας, χειρισμού και  συντήρησης  του Η/Ζ.

2. Εγγύηση του συγκροτήματος׃ Η εγγύηση του ηλεκτροπαραγωγού συγκροτήματος θα παρέχεται για 500 ώρες λειτουργίας, περιοριζόμενη σε τουλάχιστον 2 έτη. Η εγγύηση θα καλύπτει όλα τα τμήματα του Η/Σ και όλα τα έξοδα αντικατάστασης θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εγγυηθεί εγγράφως τη δυνατότητα εφοδιασμού της Υπηρεσίας με ανταλλακτικά για τουλάχιστον δέκα (10) έτη, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του Η/Σ. 
3. Διαδικασία παραλαβής׃ Κατά την παραλαβή του Η/Σ ανά φαρμακείο, εκτός από την παραλαβή όλων των προαναφερθέντων πιστοποιητικών και σχεδίων, θα γίνουν και οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιμές׃
· Έλεγχος αξιοπιστίας εκκίνησης, με την πραγματοποίηση πέντε (5) επιτυχημένων δοκιμών.
· Διακοπή ηλεκτροδότησης και μεταγωγή φορτίων  από ΔΕΔΔΗΕ σε Η/Ζ
· Εικοσάλεπτη λειτουργία με το  100% του φορτίου.
· Μέτρηση και καταγραφή της τάσης εξόδου της γεννήτριας σε πλήρες φορτίο. 
· Επιβεβαίωση ότι διασφαλίζεται τάση εξόδου 230V / 400V.
· Χρονομέτρηση και επιβεβαίωση ότι η μεταγωγή στο Δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποιείται μετά από 3 min από την επαναφορά του Δικτύου.
4.   Γενικά. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις παραπάνω περιγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι καθαρά ενδεικτικός. Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει επισκεφτεί τους χώρους προτού δώσει την προσφορά του και να καταθέσει τυχόν παρατηρήσεις εκ των προτέρων. Σε αντίθετη περίπτωση αποδέχεται τις εντολές της υπηρεσίας σε θέματα που ενδεχομένως να μην έχουν προβλεφθεί στην παρούσα.

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν παραλείψεις αναφοράς στοιχείων και άλλων πληροφοριών.

Οι συντάξαντες

                      Παναγιώτης Ιωαννίδης                                                       Ν. Βαλαβάνης

              Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ                                Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Κάλυψης Κρίσιμων Φορτίων Φαρμακείων & Σημείων Διανομής ΦΥΚ
	Α/Α
	ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
	ΑΡΙΘΜΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΨΥΓΕΙΩΝ
	ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (kW) ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ
	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (KVA)
	ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
	ΤΥΠΟΣ ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑ
	ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η/Ζ (KVA)
	ΤΥΠΟΣ Η/Ζ
	ΚΟΣΤΟΣ 
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

	1
	ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ
	ΔΡΑΜΑ
	1Μ+2Δ+1ΟΙΚ.
	2,5
	4,59
	ΥΠΟΓΕΙΟ
	1Φ & 3Φ
	6
	1Φ, Κ.Τ.
	

	2
	ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ
	ΗΜΑΘΙΑ
	2Μ+1ΟΙΚ.
	1,4
	2,57
	ΕΞΩΣΤΗΣ (2x1,80m)
	3Φ
	6
	1Φ, Κ.Τ.
	

	3
	ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ
	ΚΑΒΑΛΑ
	6Μ+3Δ+1Κ
	4,8
	8,82
	ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ
	1Φ
	12
	1Φ, Κ.Τ.
	

	4
	ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ
	ΚΙΛΚΙΣ
	2Μ
	1,2
	2,21
	ΕΣ. ΧΩΡΟΣ
	1Φ
	6
	1Φ, Κ.Τ.
	

	5
	ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ
	ΞΑΝΘΗ
	3Μ+1Δ+1Κ
	2,1
	3,86
	ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ (2,8X0,9m)
	1Φ
	6
	1Φ, Κ.Τ.
	

	6
	ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ
	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
	1Μ+1ΟΙΚ.
	1,3
	2,39
	_
	1Φ
	6
	1Φ, Κ.Τ.
	

	7
	ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ
	ΦΛΩΡΙΝΑ
	1Μ+1ΟΙΚ.
	1
	1,84
	ΕΞΩΣΤΗΣ 2X1m
	1Φ
	6
	1Φ, Κ.Τ.
	

	8
	ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ
	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
	2Μ+1ΟΙΚ.
	1,2
	2,21
	ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ
	3Φ
	6
	1Φ, Κ.Τ.
	

	9
	ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ
	ΓΡΕΒΕΝΑ
	2Μ
	1,2
	2,21
	ΕΞΩΣΤΗΣ (4,7X1 m)
	3Φ
	6
	1Φ, Κ.Τ.
	

	10
	ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ
	ΚΑΣΤΟΡΙΑ
	2Μ
	1,2
	2,21
	ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ
	3Φ
	6
	1Φ, Κ.Τ.
	

	Σύνολο Βορείου Ελλάδος
	

	

	11
	ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ
	ΑΡΤΑ
	3Μ
	1,55
	2,85
	ΕΞΩΣΤΗΣ (1,4X1,4 m)
	1Φ
	6
	1Φ, Κ.Τ.
	

	12
	ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ
	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
	1Δ
	1,2
	2,21
	ΕΞ. ΧΩΡΟΣ
	1Φ
	6
	1Φ, Κ.Τ.
	

	13
	ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ
	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
	6Δ+1Κ
	5
	9,19
	η εντός του ισογείου η στον Ακάλυπτο
	3Φ
	13
	3Φ, Κ.Τ.
	

	14
	ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ
	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
	_
	 
	0,00
	_
	_
	6
	1Φ, Κ.Τ.
	

	Σύνολο Δυτικής Ελλάδος
	

	

	15
	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
	ΛΕΡΟΣ
	2Μ
	1,2
	2,21
	ΕΣ. ΧΩΡΟΣ
	3Φ
	6
	1Φ, Κ.Τ.
	

	16
	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
	ΡΟΔΟΣ
	3Δ+1Μ+(1Δ+1Κ)
	4
	7,35
	ΕΞΩΣΤΗΣ (Μπαλκόνι 24m2)
	1Φ
	8
	1Φ, Κ.Τ.
	

	17
	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
	ΣΑΜΟΣ
	2Μ
	1,5
	2,76
	ΤΑΡΑΤΣΑ>100m2
	3Φ
	6
	1Φ, Κ.Τ.
	

	18
	ΚΥΚΛΑΔΕΣ
	ΑΝΔΡΟΣ
	1Μ
	0,85
	1,56
	 
	3Φ
	6
	1Φ, Κ.Τ.
	

	Σύνολο Νήσων
	

	

	19
	ΚΡΗΤΗ
	ΛΑΣΙΘΙ
	2Δ+1Κ
	2,2
	4,04
	ΕΞ. ΧΩΡΟΣ
	3Φ
	6
	1Φ, Κ.Τ.
	

	20
	ΚΡΗΤΗ
	ΡΕΘΥΜΝΟ
	1Δ
	1,5
	2,76
	ΤΑΡΑΤΣΑ
	1Φ
	6
	1Φ, Κ.Τ.
	

	Σύνολο Κρήτης
	

	

	

	21
	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
	ΑΡΓΟΛΙΔΑ
	1Δ
	1,2
	2,21
	ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ
	3Φ
	6
	1Φ, Κ.Τ.
	

	22
	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
	ΚΑΛΑΜΑΤΑ
	2Μ+3Δ+1Κ
	3,6
	6,62
	ΟΡΟΦΟΣ
	3Φ
	8
	1Φ, Κ.Τ.
	

	23
	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
	ΛΑΚΩΝΙΑ
	2Δ
	1,9
	3,49
	ΕΞΩΣΤΗΣ (βεράντα  65m2-μόνωση)
	_
	6
	1Φ, Κ.Τ.
	

	Σύνολο Πελοποννήσου
	

	

	24
	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ /ΘΕΣΣΑΛΙΑ
	ΒΟΙΩΤΙΑ
	3Μ
	1,55
	2,85
	ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ
	1Φ
	6
	1Φ, Κ.Τ.
	

	25
	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ /ΘΕΣΣΑΛΙΑ
	ΤΡΙΚΑΛΑ
	2Μ+1Δ+1Κ
	2
	3,68
	 
	- 
	6
	1Φ, Κ.Τ.
	

	26
	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ /ΘΕΣΣΑΛΙΑ
	ΦΘΙΩΤΙΔΑ
	4Μ+2Δ+1Κ
	3,6
	6,62
	ΟΡΟΦΟΣ
	3Φ
	8
	1Φ, Κ.Τ.
	

	27
	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ /ΘΕΣΣΑΛΙΑ
	ΦΩΚΙΔΑ
	1Μ
	1
	1,84
	ΕΞΩΣΤΗΣ (μπροστινή βεράντα 10m2)
	3Φ
	6
	1Φ, Κ.Τ.
	

	Σύνολο Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας
	


	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

	Μ = Μονόπορτο

	Δ = Δίπορτο
	

	Κ = Καταψύκτης

	ΟΙΚ. = Οικιακό ψυγείο

	1Φ = Μονοφασικό

	3Φ = Τριφασικό

	Κ.Τ. = Κλειστού τύπου


15

