ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή καθορίζει τις υποχρεώσεις του αναδόχου για την συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων Ψύξης-Θέρμανσης-Εξαερισμού.
Ο ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά την ανάθεση της συντήρησης, να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες που αντιστοιχούν στην συντήρηση της συγκεκριμένης εποχής.

Η εποχιακή συντήρηση είναι απαραίτητη ώστε να καλυφθεί το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υπογραφή της Σύμβασης έως την πρώτη προγραμματισμένη συντήρηση και πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 20 ημερολογιακών ημερών.
Οι προγραμματισμένες 6μηνιαίες και ετήσιες εργασίες συντήρησης ενόψει καλοκαιριού, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τον συντηρητή μέχρι τις 30 Απριλίου το αργότερο.

Οι προγραμματισμένες 6μηνιαίες και ετήσιες εργασίες συντήρησης ενόψει χειμώνα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τον συντηρητή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου το αργότερο.

Παρακάτω αναφέρονται οι εργασίες προληπτικής συντήρησης που είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει ο ανάδοχος συντηρητής.

ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ & ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ

Διμηνιαίες εργασίες (θερινή περίοδος)

· Οπτικός έλεγχος.

· Έλεγχος κανονικής λειτουργίας των ηλεκτρικών αντιστάσεων προθέρμανσης του λαδιού των συμπιεστών.

· Έλεγχος των ενδείξεων των οργάνων και καταγραφή αυτών στο ημερολόγιο.

· Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού μέσου και συμπλήρωση εφόσον απαιτείται (μέχρι 15 kg ανά μηχάνημα). Η συμπλήρωση του ψυκτικού θα αναγράφεται στο σχετικό φύλλο του ημερολογίου και θα αιτιολογείται η αιτία και ο τρόπος αποκατάστασης της διαρροής.

Ετήσιες εργασίες

· Χημικός* καθαρισμός συμπυκνωτή.

· Καθαρισμός και βάψιμο (όταν είναι αναγκαίο).

· Έλεγχος ανεμιστήρων συμπυκνωτή.

· Αλλαγή φίλτρου ψυκτικού μέσου, εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

· Έλεγχος και ρύθμιση οργάνων αυτοματισμού και ασφαλείας (πρεσσοστάτες, θερμοστάτες, υπερθέρμανση εκτονωτικής, διακόπτης ροής κ.λ.π.)

· Έλεγχος της στάθμης λαδιού των συμπιεστών ή αντικατάστασή τους εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

· Έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα (σφίξιμο επαφών, καθαρισμός με αέρα των ηλεκτρονόμων).

· Έλεγχος απορροφημένης ισχύος.

· Έλεγχος και συντήρηση εξαρτημάτων στεγανότητας.

· Έλεγχος και συντήρηση μονώσεων.

· Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος κυκλοφορίας νερού.

· Έλεγχος και συντήρηση των αντικραδασμικών πελμάτων.

ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΕΩΣ

Εργασίες (πριν το ξεκίνημα της περιόδου)

· Γενικός έλεγχος.

· Έλεγχος και ρύθμιση στάθμης νερού, έλεγχος βαλβίδας συμπλήρωσης.

· Τάνυση ιμάντων.

· Λίπανση των εδράνων και του εντατήρα των ιμάντων.

· Καθαρισμός δεξαμενής νερού.

· Εξωτερικός καθαρισμός ηλεκτροκινητήρων.

· Έλεγχος σύσφιξης και ευθυγράμμιση των τροχαλιών.

· Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος κυκλοφορίας νερού.

· Έλεγχος βαφής.

· Απολύμανση με κατάλληλο χημικό*.

Ενδιάμεσες εργασίες

· Έλεγχος και ρύθμιση στάθμης νερού, έλεγχος βαλβίδας συμπλήρωσης.

· Τάνυση ιμάντων.

· Λίπανση των εδράνων και του εντατήρα των ιμάντων.

· Έλεγχος σύσφιξης και ευθυγράμμιση των τροχαλιών.

· Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος κυκλοφορίας νερού.

· Καθαρισμός φίλτρων κυκλοφορίας νερού.

Εργασίες (μετά τη λήξη της περιόδου)

· Λίπανση των εδράνων και του εντατήρα των ιμάντων.

· Καθαρισμός δεξαμενής νερού.

· Άδειασμα νερού.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ
Διμηνιαίες εργασίες

· Οπτικός έλεγχος.

· Έλεγχος κανονικής λειτουργίας των ηλεκτρικών αντιστάσεων προθέρμανσης του λαδιού των συμπιεστών.

· Έλεγχος των ενδείξεων των οργάνων και καταγραφή αυτών στο ημερολόγιο.

· Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού μέσου και συμπλήρωση εφόσον απαιτείται (μέχρι 5 kg ανά μηχάνημα). Η συμπλήρωση του ψυκτικού θα αναγράφεται στο σχετικό φύλλο του ημερολογίου και θα αιτιολογείται η αιτία και ο τρόπος αποκατάστασης της διαρροής.

Εξαμηνιαίες εργασίες

· Χημικός* καθαρισμός στοιχείων αέρα.

· Καθαρισμός και βάψιμο (όταν είναι αναγκαίο).

· Έλεγχος ανεμιστήρων συμπυκνωτή-εξατμιστή.

· Αλλαγή φίλτρου ψυκτικού μέσου, εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

· Έλεγχος και ρύθμιση οργάνων αυτοματισμού και ασφαλείας (πρεσσοστάτες, θερμοστάτες, υπερθέρμανση εκτονωτικής, διακόπτης ροής κ.λ.π.)

· Έλεγχος της στάθμης λαδιού των συμπιεστών ή αντικατάστασή τους εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

· Έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα (σφίξιμο επαφών, καθαρισμός με αέρα των ηλεκτρονόμων).

· Έλεγχος απορροφημένης ισχύος.

· Έλεγχος και συντήρηση εξαρτημάτων στεγανότητας.

· Έλεγχος και συντήρηση μονώσεων.

· Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος κυκλοφορίας νερού.

· Έλεγχος και συντήρηση των αντικραδασμικών πελμάτων.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διμηνιαίες εργασίες

· Οπτικός έλεγχος (συναρμογή τμημάτων, ταινίες στεγανοποίησης, υδραυλικές συνδέσεις κ.λ.π.)

· Καθαρισμός των φίλτρων αέρα και των υγραντήρων.

· Έλεγχος και ρύθμιση των οργάνων αυτοματισμού.

· Έλεγχος θερμοκρασιών και πιέσεων εισόδου-εξόδου νερού και εξαέρωση και καταγραφή αυτών στο ημερολόγιο.

· Έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα (σφίξιμο επαφών κ.λ.π.).

Εξαμηνιαίες εργασίες

· Χημικός* καθαρισμός στοιχείων, φίλτρων και εναλλάκτη οικονομίας.

· Έλεγχος και συντήρηση των ηλεκτροκινητήρων των ανεμιστήρων.

· Καθαρισμός των πτερυγίων της πτερωτής των ανεμιστήρων.

· Καθαρισμός των πτερυγίων των Dampers. Έλεγχος του συστήματος μετάδοσης της κίνησης και των ταινιών στεγανότητας.

· Έλεγχος και καθαρισμός των εναλλακτών.

· Αμπερομέτρηση των κινητήρων των ανεμιστήρων, έλεγχος των ιμάντων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται, έλεγχος των εδράνων και λίπανση αυτών.

· Καθαρισμός και συντήρηση της λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων και του συνολικού δικτύου της αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων.

· Έλεγχος λειτουργίας των σερβοκινητήρων των διαφραγμάτων.

ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ Ή ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΙΑΙΟΥ Ή ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

Διμηνιαίες εργασίες

· Οπτικός έλεγχος.

· Έλεγχος κανονικής λειτουργίας των ηλεκτρικών αντιστάσεων προθέρμανσης του λαδιού των συμπιεστών.

· Έλεγχος των ενδείξεων των οργάνων και καταγραφή αυτών στο ημερολόγιο.

· Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού μέσου και συμπλήρωση εφόσον απαιτείται (μέχρι 5 kg ανά μηχάνημα). Η συμπλήρωση του ψυκτικού θα αναγράφεται στο σχετικό φύλλο του ημερολογίου και θα αιτιολογείται η αιτία και ο τρόπος αποκατάστασης της διαρροής.

· Καθαρισμός φίλτρων αέρα.

Εξαμηνιαίες εργασίες

· Χημικός* καθαρισμός στοιχείων αέρα.

· Καθαρισμός και βάψιμο (όταν είναι αναγκαίο).

· Έλεγχος ανεμιστήρων συμπυκνωτή-εξατμιστή.

· Αλλαγή φίλτρου ψυκτικού μέσου, εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

· Έλεγχος και ρύθμιση οργάνων αυτοματισμού και ασφαλείας (πρεσσοστάτες, θερμοστάτες, υπερθέρμανση εκτονωτικής, διακόπτης ροής κ.λ.π.)

· Έλεγχος της στάθμης λαδιού των συμπιεστών ή αντικατάστασή τους εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

· Έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα (σφίξιμο επαφών, καθαρισμός με αέρα των ηλεκτρονόμων).

· Έλεγχος απορροφημένης ισχύος.

· Έλεγχος και συντήρηση εξαρτημάτων στεγανότητας.

· Έλεγχος και συντήρηση μονώσεων.

· Έλεγχος και συντήρηση της λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων.

· Έλεγχος και συντήρηση των αντικραδασμικών πελμάτων.

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΩΓΗΣ)

Εξαμηνιαίες εργασίες

· Καθαρισμός και ρύθμιση στομίων αέρα.

· Έλεγχος στεγανότητας και μόνωσης.

· Απολύμανση με κατάλληλο χημικό*.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (F.C.U.)

Εξαμηνιαίες εργασίες

· Χημικός* καθαρισμός στοιχείων.

· Έλεγχος και καθαρισμός λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων.

· Οπτικός έλεγχος.

· Έλεγχος τρίοδης βάνας και ανεμιστήρα.

· Έλεγχος ηλεκτρικού και υδραυλικού κυκλώματος.

· Έλεγχος μονώσεων.

· Εξαέρωση.

· Καθαρισμός φίλτρων.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT Ή PACKAGE) – ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΛΥΖΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VRF/VRV

Εξαμηνιαίες εργασίες

· Χημικός* καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού στοιχείου

· Έλεγχος ανεμιστήρων, ψυκτικών συνδέσεων, ηλεκτρικών συνδέσεων, οργάνων αυτοματισμού.

· Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού μέσου και συμπλήρωση όταν απαιτείται.

· Έλεγχος των πιέσεων και των αντικραδασμικών πελμάτων και μονώσεων.

· Καθαρισμός της λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων και του δικτύου αποχέτευσης.

· Καθαρισμός φίλτρων και αντικατάστασή τους εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

Σημείωση: Εάν οι μονάδες χρησιμοποιούνται μόνο για ψύξη, οι παραπάνω εξαμηνιαίες εργασίες θα γίνονται ετησίως.

ΠΡΟΣΟΧΗ

* Το χημικό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι κατάλληλο και πιστοποιημένο κατά τα εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα για την αντιμετώπιση των μυκήτων που σχετίζονται με την νόσο της Λεγεώνας και θα πρέπει να γίνεται πριν η εγκατάσταση λειτουργήσει στην ψύξη.

Ο συντηρητής έχει υποχρέωση να διαθέτει την απαραίτητη ποσότητα χημικού υγρού για όλους τους καθαρισμούς που προβλέπονται στο χρονοδιάγραμμα συντήρησης.
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)

Ετήσιες εργασίες

· Καθαρισμός (τρίψιμο με μηχανικό μέσο) των τούμπων, από τα υπολείμματα της καύσης στην εστία, τον καπναγωγό και την καμινάδα.

· Στερέωση (κτίσιμο) και τοποθέτηση πυρότουβλων όπου απαιτείται.

· Έλεγχος για τυχόν διαρροές νερού, πετρελαίου και αποκατάστασή τους.

· Αφαίρεση καυστήρα, αποσυναρμολόγησή του και καθαρισμός (πλύσιμο) του ανεμιστήρα, καθαρισμός διασκορπιστήρα, σπινθηριστών, φωτοαντίστασης, μπεκ, φίλτρου αντλίας πετρελαίου, φίλτρων τροφοδοσίας πετρελαίου.

· Έλεγχος του κυκλοφορητή, του δικτύου σωληνώσεων, των βανών, διακοπτών όλης της εγκατάστασης και εξαέρωση όπου αυτή απαιτείται.

· Καθαρισμός του ανοιχτού δοχείου διαστολής (όπου υπάρχει) και ρύθμιση του φλοτεροδιακόπτη, ή έλεγχος του αυτόματου πλήρωσης του κλειστού δοχείου διαστολής.

· Έλεγχος του κυκλώματος θερμού νερού χρήσης.

· Εκκίνηση της εγκατάστασης έλεγχος και ρύθμιση του καυστήρα, λήψη μετρήσεων που αφορούν τον ελκυσμό της καμινάδας, την θερμοκρασία των καυσαερίων την περιεκτικότητα σε μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα και δείκτη αιθάλης Bacharach.

· Παρακολούθηση της λειτουργίας της όλης εγκατάστασης, test όλων των οργάνων προστασίας και αυτοματισμού.

· Συμπλήρωση εις διπλούν του ειδικού έντυπου λεβητοστασίου υπογεγραμμένο από ειδικευμένο Τεχνικό. Το ένα αντίγραφο θα παραδίδεται στην Δ/νση του Υποκαταστήματος.

· Συμπλήρωση φύλλου ελέγχου καυσαερίων για το Υπουργείο Περιβάλλοντος (υποχρεωτικό από το νόμο).

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΥΣΙΜΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)

· Καθαρισμός (τρίψιμο με μηχανικό μέσο) των τούμπων, από τα υπολείμματα της καύσης στην εστία, τον καπναγωγό και την καμινάδα.

· Έλεγχος του κυκλοφορητή, του δικτύου σωληνώσεων, των βανών, των διακοπτών όλης της εγκατάστασης και εξαέρωση όπου αυτή απαιτείται.

· Καθαρισμός του ανοιχτού δοχείου διαστολής (όπου υπάρχει) και ρύθμιση του φλοτεροδιακόπτη, ή έλεγχος του αυτόματου πλήρωσης του κλειστού δοχείου διαστολής.

· Έλεγχος του κυκλώματος θερμού νερού χρήσης.

· Καθαρισμός ακίδας ιονισμού.

· Καθαρισμός ακίδων έναυσης (σπινθήρα).

· Καθαρισμός διασκορπιστήρα – μπεκ.

· Καθαρισμός φίλτρου αερίου (εξωτερικού).

· Καθαρισμός φίλτρου Multiblock.

· Έλεγχος στεγανότητας βαλβίδων αερίου (Multiblock).

· Έλεγχος στεγανότητας γραμμής αερίου (παροχή) στα 25mbar.

· Γενικός καθαρισμός στο σασί του καυστήρα.

· Έλεγχος πίεσης νερού δικτύου θέρμανσης.

· Έλεγχος λειτουργίας ανιχνευτή αερίου – μπουτόν – βαλβίδας αερίου.

· Άναμμα και ρύθμιση καυστήρα με ειδικό ηλεκτρονικό αναλυτή και μόνο.

· Μέτρηση πιέσεων αερίου (Ηρεμίας – Λειτουργίας – Κεφαλής).

· Έλεγχος ελκυσμού καμινάδας (τράβηγμα).

· Έλεγχος ιονισμού καυστήρα.

· Έλεγχος πιεζοστάτη αερίου.

· Έλεγχος πιεζοστάτη αέρα.

· Συμπλήρωση φύλλου ελέγχου καυσαερίων για το Υπουργείο Περιβάλλοντος (υποχρεωτικό από το νόμο).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Εξαμηνιαίες εργασίες

· Έλεγχος της στάθμης αντιψυκτικού υγρού στο υδραυλικό κύκλωμα ηλιακών συλλεκτών – boiler.

· Έλεγχος καλής λειτουργίας των υδραυλικών κυκλωμάτων ηλιακών συλλεκτών – boiler και λέβητα – boiler, καθώς και του διαφορικού θερμοστάτη ελέγχου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συντηρητή συμπεριλαμβάνονται και η διατήρηση της καθαριότητας των χώρων των εγκαταστάσεων (λεβητοστάσιο, μηχανοστάσιο, χώρος δεξαμενών πετρελαίου κ.λ.π.)

Τα υλικά της εγκατάστασης που θα αντικαθίστανται θα απομακρύνονται άμεσα από το χώρο.

Ο ανάδοχος θα λαμβάνει κάθε μέτρο προκειμένου να περιοριστούν φθορές της περιουσίας του Εργοδότη.

Σε περίπτωση κατά την οποία η εγκατάσταση ή μέρος αυτής, λειτουργεί μέσω φυσικού αερίου, οι εργασίες συντήρησης των συγκεκριμένων μηχανημάτων-συσκευών, θα προσαρμοσθούν σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το κατασκευαστικό οίκο κάθε μηχανήματος-συσκευής , για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει έδρα στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αττικής, για λόγους άμεσης ανταπόκρισής του σε περίπτωση βλάβης.

2. Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς που θα καταθέσει, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 5% της προϋπολογιζομένης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η παρεχόμενη εγγυητική πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη.
Ο ανάδοχος που θα προκύψει από την διαδικασία του διαγωνισμού, για την υπογραφή του Συμφωνητικού, θα πρέπει να καταθέσει (προ ή κατά την υπογραφή του Συμφωνητικού) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των Όρων της Σύμβασης, ίση με το 10% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

Μετά το πέρας των συμβατικών εργασιών, την υπογραφή του τελευταίου πρακτικού παραλαβής, και την εκκαθάριση των εκατέρωθεν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων, θα επιστραφεί στον ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο την εκδίδει και του τύπου που περιβάλλεται πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο Π.Δ.118/07.

Υποδείγματα των εγγυητικών περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν, όσοι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας έχουν δικαίωμα συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε εγκαταστάσεις Ψύξης-Θέρμανσης.
Συγκεκριμένα δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί, δ) κοινοπραξίες εταιριών, με εμπειρία πέντε (5) ετών τουλάχιστον, στην συντήρηση εγκαταστάσεων Ψύξης-Θέρμανσης, αποδεικνυόμενη από κατάσταση αντίστοιχων εργασιών συντήρησης, η οποία θα προσκομιστεί μαζί με την προσφορά των υποψηφίων στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς.

Επιπλέον ο κάθε διαγωνιζόμενος, απαιτείται να διαθέτει:

· έναν τουλάχιστον Διπλωματούχο Μηχανικό (απόφοιτο Α.Ε.Ι.), μέλος του Τ.Ε.Ε., πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας από κτήσεως διπλώματος,

ή

· ένα τουλάχιστον Πτυχιούχο Μηχανικό (απόφοιτο Τ.Ε.Ι.), πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας από κτήσεως πτυχίου,

ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των εργασιών συντήρησης και επισκευής.

Επιπλέον ο κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να διαθέτει και συνεργείο τεχνιτών ψυκτικών εγκαταστάσεων, αποτελούμενο από δύο τουλάχιστον άτομα, οι οποίοι απαιτείται να είναι κάτοχοι αδείας εν ισχύ, Εργοδηγού Ψυκτικού όπως καθορίζεται από το Π.Δ.1/2013 (Φ.Ε.Κ. 3Α/8-1-13).

Εναλλακτικά το συνεργείο, αντί να αποτελείται από τεχνίτες ψυκτικών εγκαταστάσεων, μπορεί να αποτελείται από άτομα αντίστοιχης ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή να είναι μικτό.

Σε αυτή την περίπτωση, όποιο άτομο του συνεργείου, προέρχεται από ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, θα πρέπει να είναι:

· Διπλωματούχος Μηχανικός (απόφοιτος Α.Ε.Ι.), μέλος του Τ.Ε.Ε., πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας από κτήσεως διπλώματος,

ή

· Πτυχιούχος Μηχανικός (απόφοιτος Τ.Ε.Ι.), πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας από κτήσεως πτυχίου.

Τέλος για τη συντήρηση του καυστήρα ή των καυστήρων απαιτείται και ένας αδειούχος συντηρητής, ο οποίος θα εκδώσει μετά την ετήσια συντήρηση, πιστοποιητικά μετρήσεων καυσαερίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο συντηρητής αυτός μπορεί να μην συμπεριλαμβάνεται στο μόνιμο προσωπικό του αναδόχου, αλλά να είναι συνεργαζόμενος.
Όλοι οι παραπάνω τεχνίτες πρέπει να έχουν οι ίδιοι τις απαιτούμενες άδειες και να μην είναι απλώς μέλη συνεργείων με αντίστοιχες άδειες.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς που θα καταθέσει, επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και αδειών ασκήσεως επαγγέλματος για όλους τους παραπάνω.

Η εργασιακή σχέση του προσωπικού συντήρησης θα πρέπει να αποδεικνύεται με νόμιμα παραστατικά στοιχεία, ήτοι κατάσταση προσωπικού του έτους που δημοπρατείται το έργο, θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας.
Στην περίπτωση που οι Μηχανικοί και οι Τεχνίτες δεν αποτελούν μόνιμο προσωπικό του διαγωνιζομένου αλλά είναι εξωτερικοί συνεργάτες του, ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς που θα καταθέσει, επικυρωμένα και τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά που καθορίζουν την σχέση αυτή.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα περιέχονται στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς.
4. Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται μέχρι και την ημέρα υποβολής της Προσφοράς, να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του της περίπτωσης (3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.

Τα σχετικά πιστοποιητικά και η υπεύθυνη δήλωση θα προσκομιστούν μετά την αξιολόγηση των Προσφορών, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Β΄.

5. Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται μέχρι και την ημέρα υποβολής της Προσφοράς, να είναι μέλος του αντίστοιχου εμποροβιομηχανικού ή βιοτεχνικού επιμελητηρίου. Το σχετικό πιστοποιητικό θα πιστοποιεί την εγγραφή του διαγωνιζομένου στο επιμελητήριο, το επάγγελμά του και θα προσκομιστεί μετά την αξιολόγηση των Προσφορών, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη.
6. Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει το πιστοποιητικό ISO 9001:2008 εν ισχύ, με αντικείμενο αυτό του διαγωνισμού, δηλ. τις υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων Ψύξης-Θέρμανσης που προσφέρουν. Το ISO 9001:2008 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει το πιστοποιητικό στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς που θα καταθέσει.

7. Η συντήρηση και η τεχνική υποστήριξη καθορίζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζει η διυπουργική απόφαση Δ6/Β/ 14826 (Φ.Ε.Κ:1122/17-06-08 αρθ. 3 &4).

8. Πριν την εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, επιβάλλεται επίσκεψή τους στο χώρο των εγκαταστάσεων που χρήζουν συντήρησης, με σκοπό την αντικειμενική αξιολόγηση των εργασιών που απαιτούνται.
9. Η μετατροπή του συστήματος από θέρμανση σε ψύξη και αντίστροφα, αποτελεί υποχρέωση του συντηρητή.

10. Ο συντηρητής έχει υποχρέωση να διαθέτει χωρίς πρόσθετη αποζημίωση κάθε όργανο, συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, για τον έλεγχο και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων καθώς και για την επισκευή και ρύθμιση αυτών.

11. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ακόμη και αυτές που δεν προβλέπονται στην Τεχνική Περιγραφή, αλλά όμως κρίνονται απαραίτητες και συνιστώνται από το κατασκευαστικό οίκο κάθε μηχανήματος ή συσκευής, για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

12. Η προγραμματισμένη συντήρηση των εγκαταστάσεων θα γίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως καθορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή, σε εργάσιμες ή μη (συμπεριλαμβανομένου και των αργιών) ημέρες και ώρες χωρίς όμως να παρακωλύεται η λειτουργία του κτιρίου.
Ο ανάδοχος τουλάχιστον 15 μέρες πριν την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης, οφείλει να αποστείλει χρονοδιάγραμμα μέσω φαξ στην Δ/νση Τεχνικής & Στέγασης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ώστε να ληφθεί μέριμνα για την παρουσία Τεχνικού υπαλλήλου.

13. Στην οικονομική προσφορά που θα καταθέσει ο εκάστοτε υποψήφιος συμπεριλαμβάνονται:

· Τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης, δηλαδή όσα ρητά αναφέρονται στις προγραμματισμένες συντηρήσεις της Τεχνικής Περιγραφής, τα οποία αναλώσιμα υλικά οφείλει ο ανάδοχος να αντικαθιστά σε τακτά διαστήματα καθώς και η αντίστοιχη εργασία αντικατάστασης των αναλωσίμων.
· Τα μέτρα ασφαλείας που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
· Το κόστος παντός είδους εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες συντήρησης.
· Η αμοιβή του συνεργείου συντήρησης.
· Οι ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό που θα απασχοληθεί.
· Όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις.

14. Οι προγραμματισμένες 6μηνιαίες και ετήσιες εργασίες συντήρησης ενόψει καλοκαιριού, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τον συντηρητή μέχρι τις 30 Απριλίου το αργότερο.

Οι προγραμματισμένες 6μηνιαίες και ετήσιες εργασίες συντήρησης ενόψει χειμώνα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τον συντηρητή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου το αργότερο.

15. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και μία εποχιακή συντήρηση χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, επιπλέον των προγραμματισμένων συντηρήσεων όπως αυτές περιγράφονται χρονολογικά στον προηγούμενο Όρο.

Η εποχιακή συντήρηση είναι απαραίτητη ώστε να καλυφθεί το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υπογραφή της Σύμβασης έως την πρώτη προγραμματισμένη συντήρηση.

Η εποχιακή συντήρηση θα ξεκινήσει αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης και πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 20 ημερολογιακών ημερών.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης, να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες εποχιακής συντήρησης, χωρίς αυτό να επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ούτε τον αριθμό των προγραμματισμένων συντηρήσεων ούτε την ομαλή διεξαγωγή τους, όπως αυτές περιγράφονται χρονολογικά στον προηγούμενο Όρο, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.

16. Με ευθύνη του αναδόχου και του υπεύθυνου παρακολούθησης των εργασιών ο οποίος θα οριστεί από την Δ/νση του Υποκαταστήματος, θα τηρείται φάκελος με τα δελτία συντήρησης & βλαβών, ο οποίος θα ενημερώνεται μετά την ολοκλήρωσης της επίσκεψης συντήρησης και θα είναι στην διάθεση του Υποκαταστήματος.

Συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωσης της επίσκεψης του ο συντηρητής θα αναγράφει στο δελτίο συντήρησης αναλυτικά όλες τις εργασίες που πραγματοποίησε. Στα δελτία συντήρησης θα αναγράφονται επίσης και οποιεσδήποτε βλάβες, επισκευές και παρατηρήσεις του συντηρητή για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση βλαβών, ο ανάδοχος θα πρέπει πάντα να ενημερώνει και προφορικά την Δ/νση του Υποκαταστήματος.

Επιπλέον στα δελτία συντήρησης ο συντηρητής θα αναγράφει και τις βασικότερες ενδείξεις-μετρήσεις στοιχείων της εγκ/σης (όπως π.χ. τις ηλεκτρικές καταναλώσεις των εξωτερικών και των εσωτερικών μονάδων, τις θερμοκρασίες νερού και αέρα, τις πιέσεις χαμηλής και υψηλής των συμπιεστών, τις θερμοκρασίες των χώρων και του περιβάλλοντος κ.λ.π.).

Τα δελτία συντήρησης & βλαβών θα είναι τουλάχιστον διπλότυπα, θα υπογράφονται από τον τεχνικό του συντηρητή, από τον επιβλέποντα των συνεργείων συντήρησης εκ μέρους της εταιρείας καθώς και από τον υπεύθυνο παρακολούθησης των εργασιών εκ μέρους του Υποκαταστήματος. Ένα εκ των δύο δελτίων θα παραμένει στο κτίριο, σε φάκελο που θα φυλάσσεται στο γραφείο του υπεύθυνου παρακολούθησης των εργασιών, και ένα θα αποστέλλεται στη Δ/νση Τεχνικής και Στέγασης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με ευθύνη του αναδόχου.
17. Σε περίπτωση βλάβης, ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, και σε διάστημα 1 έως 3 ωρών μετά από τηλεφωνική ή γραπτή (μέσω φαξ) εντολή της Δ/νσης Τεχνικής & Στέγασης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., όλες τις ημέρες και ώρες, εργάσιμες ή μη, συμπ/νων και των αργιών, να επιληφθεί του προβλήματος (να προσέλθει στο Υποκατάστημα, να εντοπίσει και να αναφέρει την βλάβη).
Εφόσον πρόκειται για απλή βλάβη, χωρίς απαίτηση ανταλλακτικών (π.χ. ρύθμιση οργάνων ελέγχου, συμπλήρωση μικρών ποσοτήτων freon σε κλιματιστικά τύπου spilt ή σε κεντρικές μονάδες κ.λ.π.), ο ανάδοχος οφείλει να την αποκαταστήσει άμεσα με τον εντοπισμό της, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Η συντήρηση των εγκαταστάσεων αποβλέπει στη καλή τους λειτουργία, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να προβλέπονται και να προλαμβάνονται τυχόν βλάβες ή ζημιές.
Η Υπηρεσία δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση των εγκαταστάσεων και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης.

Για βλάβη που οφείλεται είτε σε φυσιολογική φθορά είτε σε κακή χρήση των εγκαταστάσεων και δεν οφείλεται σε κακή συντήρηση, η αποκατάστασή της θα γίνεται κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας (τόσο για τα ανταλλακτικά όσο και για την εργασία) και μετά από εντολή της Δ/νσης Τεχνικής & Στέγασης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Στα ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης, δηλαδή όσα ρητά αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, τα οποία ο ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Στην περίπτωση βλάβης ή απώλειας ψυκτικού υγρού σε κλιματιστικές μονάδες που χρησιμοποιούν το ψυκτικό υγρό R22, αυτή θα εξετάζεται σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 2037/2000 και την απόφαση 37411/1829/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 1827/Β΄/07).

Για τις συνήθεις βλάβες, ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3 ώρες, από την στιγμή που η Δ/νση Τεχνικής & Στέγασης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. δώσει στον ανάδοχο είτε γραπτή (μέσω φαξ) είτε προφορική εντολή για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης της βλάβης.

Εάν πρόκειται για σοβαρή ή πολύπλοκη βλάβη, η επισκευή θα γίνεται κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας και ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης θα περιλαμβάνεται μέσα στην συμφωνία.

Σε κάθε περίπτωση αν η Υπηρεσία κρίνει την προσφορά για την επισκευή εκτός των λογικών πλαισίων του ελεύθερου εμπορίου, δύναται να αναθέσει τις εργασίες επισκευής σε άλλο συνεργείο που θα καταθέσει οικονομικότερη προσφορά.
18. Σε περιπτώσεις που παρουσιαστεί βλάβη από αστάθμητους παράγοντες ή άλλη εξωτερική αιτία (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, δολιοφθορά κ.λ.π.) ισχύουν όσα αναγράφονται και στην περίπτωση σοβαρής ή πολύπλοκης βλάβης.

19. Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση που προέρχεται από ανωτέρα βία, απεργία ή άλλα απρόβλεπτα γεγονότα.

20. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά (ΕΛ.Ο.Τ. ή άλλου ευρωπαϊκού φορέα) και θα φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις στην συσκευασία τους.

21. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους για την εργασία, τις αμοιβές, τα ωράρια εργασίας σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. Να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.

Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει στο προσωπικό του.

Να αποκαταστήσει κάθε είδους ζημιά ή βλάβη, που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις, ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των εργασιών του.
22. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συντηρητή συμπεριλαμβάνονται και η διατήρηση της καθαρότητας των χώρων. Τα υλικά της εγκατάστασης που θα αντικαθίστανται θα απομακρύνονται άμεσα.

23. Σε περιπτώσεις που ο ανάδοχος κατά την απόλυτη κρίση της Δ/νσης του Υποκαταστήματος ή της Δ/νσης Τεχνικής & Στέγασης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., αμελήσει στην τήρηση των Όρων του Συμφωνητικού, ή εκτελεί πλημμελώς αυτούς, μετά από εισήγηση της Δ/νσης του Υποκαταστήματος, και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του έργου, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Δ/νσης Προμηθειών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., οπότε καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ της Υπηρεσίας, χωρίς να αποκλείεται η αναζήτηση από την Υπηρεσία και κάθε άλλης αποζημίωσης, όπως ο καταλογισμός σε βάρος του αναδόχου των δαπανών ολοκλήρωσης της συντήρησης στην περίπτωση που αυτή μείνει ημιτελής.

Πριν από την έκπτωση του συντηρητή γίνεται σχετική έγγραφη προειδοποίηση από το Ι.Κ.Α. Εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί και εξακολουθεί να αμελεί την εφαρμογή του Συμφωνητικού, τότε τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία της έκπτωσής του.

Εκτός των ανωτέρω, ο ανάδοχος υποχρεούται για κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή για διακοπή του έργου της συντήρησης εξ υπαιτιότητας του ή για καθυστέρηση αποκατάστασης βλάβης, σε καταβολή ποινικής ρήτρας ίσης προς το 15% της αναλογούσας μηνιαίας αποζημίωσης συμπ/νου Φ.Π.Α., για κάθε ημέρα διακοπής ή μη αποκατάστασης της βλάβης. Η απόφαση για τον καταλογισμό της κατά τα ανωτέρω ποινικής ρήτρας, είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Δ/νσης Προμηθειών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται και στην περίπτωση της έκπτωσης.

Κάθε δαπάνη, που κατά τα ανωτέρω θα προκύπτει για αντισυμβατική ή αντίθετη προς τους Όρους του Συμφωνητικού, συμπεριφοράς του αναδόχου, θα καταλογίζεται σε βάρος του και θα καταπίπτει από την αμοιβή του.
24. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που θα του οριστεί για να υπογράψει την σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Δ/νσης Προμηθειών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
25. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις (μετά από 6 & 12 μήνες αντίστοιχα από την υπογραφή της Σύμβασης).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει ξεχωριστό τιμολόγιο για το ποσό που αναλογεί στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και ξεχωριστό τιμολόγιο για το ποσό που αναλογεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τα ποσά που αναλογούν σε Ι.Κ.Α. & Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα ποσοστά χρήσης κάθε κτιρίου.

Ο ανάδοχος θα φροντίσει ώστε κάθε τιμολόγιο να συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά για κάθε κτίριο τα ποσοστά χρήσης και τα αντίστοιχα ποσά που αναλογούν σε Ι.Κ.Α. & Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Πριν από κάθε έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει ο ανάδοχος σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικής και Στέγασης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. να συντάσσει σωστά την αναλυτική κατάσταση.

Τα τιμολόγια θα κατατίθενται στην Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικής και Στέγασης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Ιπποκράτους 19 στην Αθήνα, 4ος όροφος, θα πρωτοκολλούνται και θα διαβιβάζονται στο τμήμα Συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων. Εκεί θα συντάσσεται φάκελος ο οποίος θα περιέχει τα τιμολόγια, τα δελτία συντήρησης & βλαβών και τα πρακτικά παραλαβής των εργασιών συντήρησης υπογεγραμμένα από την επιτροπή παραλαβής η οποία θα οριστεί από την Δ/νση Τεχνικής και Στέγασης.

Κάθε δόση θα καταβάλλεται αφού προηγουμένως συνταχθεί πρακτικό παραλαβής για τις αντίστοιχες εργασίες συντήρησης, υπογεγραμμένο από την επιτροπή παραλαβής του έργου.

Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εφόσον ο συντηρητής:

1ον) Προσκομίσει στο Υποκατάστημα ενημερωμένο Πίνακα των μηχανημάτων Ψύξης-Θέρμανσης-Εξαερισμού που συντηρεί στο κτίριο, στην οποία θα αναγράφει τα βασικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε τύπο μηχανήματος, όπως:

Τύπος μηχανήματος, κατασκευαστής, μοντέλο, σειριακός αριθμός, ψυκτικό μέσο, θερμική ισχύς, ψυκτική ισχύς, ηλεκτρική ισχύς εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συνολικός αριθμός εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων ανά τύπο μηχανήματος.
Με ευθύνη του αναδόχου, ένα αντίγραφο του Πίνακα θα διαβιβαστεί στην Δ/νση Τεχνικής & Στέγασης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

2ον) Συμπληρώσει, υπογράψει και σφραγίσει τον Ειδικό Πίνακα Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Δ6/Β/14826/17-6-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1122/Β΄/17-6-2008), δηλώνοντας την πραγματοποιηθείσα ετήσια συντήρηση. Ο Πίνακας θα τοποθετηθεί υποχρεωτικά σε ευδιάκριτη θέση του κτιρίου.
Για την πληρωμή του αναδόχου, η Δ/νση Τεχνικής και Στέγασης θα διαβιβάζει τα σχετικά παραστατικά (τιμολόγια και πρακτικά παραλαβής) στην Οικονομική Δ/νση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και η πληρωμή θα γίνεται από το Ταμείο της Διοίκησης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Αγ. Κων/νου 8.

Όλες οι σχετικές κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

26. Σε περίπτωση που κάποια Υπηρεσία μεταστεγαστεί σε άλλο κτίριο ή ανασταλεί η λειτουργία της ή καταργηθεί κ.λ.π., η δαπάνη που αντιστοιχεί στην συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων Ψύξης-Θέρμανσης-Εξαερισμού του κτιρίου δεν θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου στον ανάδοχο, αλλά θα πληρωθεί αναλογικά το ποσό που αντιστοιχεί στις προβλεπόμενες επισκέψεις που θα έχουν πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας της.

Στις συστεγασμένες Υπηρεσίες, τα ποσά που αναλογούν σε Ι.Κ.Α. & Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα ποσοστά χρήσης κάθε κτιρίου. Σε περίπτωση που κάποια από τις συστεγασμένες Υπηρεσίες μεταστεγαστεί σε άλλο κτίριο ή ανασταλεί η λειτουργία της ή καταργηθεί κ.λ.π., η δαπάνη που αντιστοιχεί στην συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη που αναλογεί στην συγκεκριμένη Υπηρεσία δεν θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου στον ανάδοχο, αλλά θα πληρωθεί αναλογικά το ποσό που αντιστοιχεί στις προβλεπόμενες επισκέψεις που θα έχουν πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας της, ενώ η δαπάνη που αντιστοιχεί στην συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη που αναλογεί στην ετέρα συστεγασμένη Υπηρεσία θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά.

27. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης στην περίπτωση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων στηρίζεται η υπογραφή της.

Λύση της Σύμβασης ύστερα από επιθυμία της Υπηρεσίας, μετά την ολοκλήρωση εκπονουμένου σταδίου της Σύμβασης, θα πραγματοποιείται με αποζημίωση του αναδόχου αναλογικά του ποσού που αντιστοιχεί στις προβλεπόμενες επισκέψεις που θα έχουν πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία λύσης της Σύμβασης, άνευ περεταίρω αποζημίωσης του αναδόχου.

Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης κατά τη διάρκεια εκπόνησης οποιουδήποτε σταδίου της Σύμβασης, ο ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης για τις ανεκτέλεστες εργασίες ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου σταδίου.

Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών υπηρεσιών, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή.

28. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τις υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο σχέδιο Συμφωνητικού το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από Δ/νση Προμηθειών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
29. Η χρονική διάρκεια των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης θα έχει ισχύ ενός (1) έτους, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρ.20 του Π.Δ. 118/07.

Κριτήριο αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών είναι η χαμηλότερη τιμή, συγκεκριμένα από τις Προσφορές που διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πληρούν τις Προδιαγραφές της Τεχνικής Προσφοράς και τους Γενικούς & Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης, επιλέγεται για κάθε Ομάδα εκείνη η Οικονομική Προσφορά που προτείνει τη χαμηλότερη τιμή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ:1

	Α/Α
	Υπηρεσία
	Ταχ. Δ/νση

	1
	Κηφισιά

Τοπικό Υποκ/μα
	Λ. Κηφισίας 270

	2
	Αμαρούσιο

Τμήμα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων του Τοπικού Υποκ/ματος
	Χατζηαντωνίου 18

	3
	Νέα Ιωνία

Τοπικό Yποκ/μα,

Ακτινολογικό
	Χρυσοστόμου Σμύρνης 1

	4
	Άγιος Στέφανος

Τοπικό Υποκ/μα
	Τραπεζούντος 39

	5
	Κεραμεικός
Τοπικό Yποκ/μα,

Τοπική Μονάδα Υγείας
	Eυρυσθέως & Kειριαδών, Αθήνα

	6
	Πλατεία Συντάγματος
Τοπικό Yποκ/μα
	Ακαδημίας 21, Αθήνα

	7
	Πατήσια

Τοπικό Υποκ/μα
	Κεφαλληνίας 12-14

	8
	Πλατεία Αττικής

Τοπικό Yποκ/μα,

Τοπική Μονάδα Υγείας, ΣΠΜΠ
	Τσουδερού 61, Αθήνα

	9
	Γαλάτσι
Τοπικό Yποκ/μα,

Τοπική Μονάδα Υγείας
	Πρωτοπαπαδάκη 70-72, Γαλάτσι

	10
	Αλεξάνδρας

Τοπικό Υποκ/μα
	Καρύστου 7 & Πανόρμου 68, Αθήνα


ΟΜΑΔΑ:2

	Α/Α
	Υπηρεσία
	Ταχ. Δ/νση

	1
	Άγια Παρασκευή

Τοπικό Υποκ/μα
	Λ. Μεσογείων 518

	2
	Ραφήνα

Τοπικό Υποκ/μα
	26o χλμ. Λ. Μαραθώνος

	3
	Κορωπί
Τοπικό Yποκ/μα,

Τοπική Μονάδα Υγείας
	Κύπρου 62

	4
	ΤΣΕΑΠΓΣΟ

Στεγάζεται Κλάδος Πρόνοιας και Σύνταξης
	Τσόχα 22 και Σούτσου, Αθήνα

	5
	Νέος Κόσμος
Τοπικό Yποκ/μα,

Τοπική Μονάδα Υγείας
	Μάχης Ανάλατου, Λαγουμιτζή


Δάφνη

	Τοπικό Υποκ/μα
	Έλλης 1 και Βουλιαγμένης, Δάφνη
	

	7
	Αθηνών

Περιφερειακό Υποκ/μα
	Αγησιλάου 48, Αθήνα

	8
	Αθηνών

Υποδιεύθυνση Συγχωνευθέντων Ταμείων του Περιφερειακού Υποκ/ματος
	Μεγάλου Αλεξάνδρου 3 και Καλλέργη, Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα

	9
	Ζωγράφου

Τοπικό Υποκ/μα
	Λεωφόρος Παπάγου 127Α, Ζωγράφου

	10
	Παγκράτι
Τοπικό Υποκ/μα,

Τοπική Μονάδα Υγείας
	Kόνωνος 54-56, Παγκράτι


ΟΜΑΔΑ:3

	Α/Α
	Υπηρεσία
	Ταχ. Δ/νση

	1
	Διοίκηση ΙΚΑ
	Αγίου Κωνσταντίνου 8 και Σωκράτους, Αθήνα

	2
	Διοίκηση ΙΚΑ,

Κεντρικό Φαρμακείο Αθηνών ΕΟΠΥΥ
	Αγίου Κωνσταντίνου 16-18, Αθήνα

	3
	Διοίκηση ΙΚΑ

Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
	Ιπποκράτους 19, Αθήνα

	4
	Διοίκηση ΙΚΑ
	Γερανιού 42, Αθήνα

	5
	Διοίκηση ΙΚΑ Συντάξεων

Περιφερειακό Υποκ/μα
	Νικηφόρου 14, Αθήνα

	6
	Διοίκηση ΙΚΑ Συντάξεων

Περιφερειακό Υποκ/μα
	Νικηφόρου 16, Αθήνα

	7
	Διοίκηση ΙΚΑ (ΚΕΑΟ)
	Πειραιώς 28, Αθήνα

	8
	Διοίκηση ΙΚΑ,

Υπηρεσίες ΕΟΠΥΥ
	Πειραιώς 181, Αθήνα

	9
	Διοίκηση ΙΚΑ

Εκπαίδευση
	Ρεθύμνης 7 και Μετσόβου 13, Αθήνα


ΟΜΑΔΑ:4

	Α/Α
	Υπηρεσία
	Ταχ. Δ/νση

	1
	Αιγάλεω

Τοπικό Υποκ/μα
	Περικλέους 28 και Ιωαννίνων, Αιγάλεω

	2
	Νέα Φιλαδέλφεια
Τοπικό Yποκ/μα,

Τοπική Μονάδα Υγείας, ΣΠΜΠ
	Mηδείας 10, Mάκρης 

	3
	Περιστέρι
Τοπικό Yποκ/μα,

Τοπική Μονάδα Υγείας, ΣΑΒ
	Bασ. Αλεξάνδρου 105, Σαρανταπόρου

	4
	Πετρούπολη
Τοπικό Υποκ/μα

Ιατρεία
	Kονίτσης 47

	5
	Άγιοι Ανάργυροι
Τοπικό Yποκ/μα,

Τοπική Μονάδα Υγείας
	Mπίμπιζα 18

	6
	Αχαρνών
Τοπικό Yποκ/μα,

Τοπική Μονάδα Υγείας
	Κύμης, Επταλόφου, Δημόγλη

	7
	Άνω Λιόσια-Καματερό

Τοπικό Υποκ/μα,

Τοπικό Ιατρείο
	Mιχαήλ Bόδα, Τσακάλωφ, Υψηλάντη

	8
	Ελευσίνα

Περιφερειακό Υποκ/μα
	Κελεού και Μιαούλη

	9
	Μέγαρα
Τοπικό Yποκ/μα,

Τοπική Μονάδα Υγείας
	Μίνωα, Πανταζοπούλου, Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου


ΟΜΑΔΑ:5

	Α/Α
	Υπηρεσία
	Ταχ. Δ/νση

	1
	Ηλιούπολη
Τοπικό Yποκ/μα,

Τοπική Μονάδα Υγείας, ΣΠΜΠ
	Μαρίνου Aντύπα, Nαυαρίνου 1

	2
	Γλυφάδα
Τοπικό Yποκ/μα,

Τοπική Μονάδα Υγείας, Bιοπαθολογικό εργαστήριο
	Βασιλέως Γεωργίου 45A

	3
	Καλλιθέα

Τοπικό Υποκ/μα
	Σκρά 45, Καλλιθέα

	4
	Καλλιθέα

Υπηρεσία Συντάξεων του Τοπικού Υποκ/ματος
	Γρυπάρη 147 & 149, Καλλιθέα

	5
	Κορυδαλλός

Τοπικό Υποκ/μα
	Σερρών 36, Κορυδαλλός

	6
	Νίκαια

Τοπικό Υποκ/μα
	Καυκάσου 37, Νίκαια

	7
	Νίκαια

Τοπικό Υποκ/μα
	Αντιγόνης 7, Νίκαια

	8
	Καμίνια
Τοπικό Yποκ/μα,

Τοπική Μονάδα Υγείας,

Παλαιά Κοκκινιά
Τοπικά Ιατρεία
	Θηβών 49, Bούρβουλη

	9
	Πειραιάς
Περιφερειακού Υποκ/μα
	Aγ. Κωνσταντίνου 1 & Κολοκοτρώνη, Πειραιάς

	10
	Πειραιάς

Υποδ/νση Συντάξεων

Υποδ/νση Μητρώου

Υποδ/νση Φαρμακευτική
	Ελευθερίου Βενιζέλου 3 & Εθνικής Αντιστάσεως 35-37, Πειραιάς

	11
	Πέραμα

Τοπικό Υποκ/μα
	Ηπείρου 69, Πέραμα

	12
	Δραπετσώνα
Τοπικό Yποκ/μα,

Τοπική Μονάδα Υγείας, ΣΑΒ, ΣΠΜΠ

Υ/Σ της ΔEH
	Kαστρακίου, Κύπρου, Ταξιαρχών 128


1
20

