| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός. Οργανισμός. Παροχής. Υπηρεσιών. Υγείας. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ |  |
| --- | --- |

Μαρούσι,  2/03/2021

Αριθ. Πρωτ. ΔΑ5Α/103/10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ

«Προμήθεια και Εγκατάσταση μηχανημάτων κλιματισμού»

Η Δ/νση Προμηθειών του ΕΟΠΥΥ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων κλιματισμού, την συντήρηση των υφιστάμενων μηχανημάτων κλιματισμού και τον έλεγχο και επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ επί της Αποστόλου Παύλου 10Β σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η  προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις εν λόγω υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των #2.840,00 €# μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων κλιματισμού, την συντήρηση των υφιστάμενων μηχανημάτων κλιματισμού και τον έλεγχο και επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων όπως ακριβώς περιγράφεται στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Η  ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης  του αρμοδίου Οργάνου του ΕΟΠΥΥ.

Κατά την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και εφόσον το ποσό της ανάθεσης είναι μεγαλύτερο  των #2.500,00 € # ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας τα κάτωθι :

Α) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/16, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 όπως αυτός ισχύει και αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την  ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Πληρωμή (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5)

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών και μετά  την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής καλής εκτέλεσης και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία	:ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ.     	: 997478553

Δ.Ο.Υ.      	: Αμαρουσίου

Διεύθυνση	: Απ. Παύλου 12

Τ.Κ.          	: 151 23 Μαρούσι

Ο Ανάδοχος βαρύνεται για συμβάσεις άνω των €2.500 που υπάγονται στο Ν. 4412/16 α) με τις νόμιμες κρατήσεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011, ήτοι 0,07% υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (επ’ αυτού 3% χαρτοσήμου και επ’ αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου), β) με τις νόμιμες κρατήσεις του αρθρ. 350 παρ 3 του ν.4412/2016, ήτοι 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (επ’ αυτού 3% χαρτοσήμου και επ’ αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου)

Με τις διατάξεις του άρθρου 64, του Ν. 4172/2013,  στον ανάδοχο επιβάλλεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών.

Κατόπιν τούτου και λόγω της ιδιαιτερότητας της χρονικής περιόδου που διανύουμε  καλούμε τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν οικονομική προσφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t1@eopyy.gov.gr, την Τετάρτη  10/3/2021 κατά το χρονικό διάστημα 12:00- 14:00 μ.μ .

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν  για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο .

Για διευκρινήσεις σχετικά με τη συνημμένη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών στο mail d3.t5@eopyy.gov.gr και στα τηλέφωνα 210-8110987 - 988.

Η Προϊσταμένη της

Δ/νσης Προμηθειών

Κων/να Κοψιά

Ακριβές Αντίγραφο

Λεωνίδας Τσατσόμοιρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΟΙΠΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 10Β

- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Θα εγκατασταθούν νέα μηχανήματα κλιματισμού :

- για τον χώρο της υποδοχής στην είσοδο του κτιρίου, μία (1) τοπική επιτοίχια κλιματιστική μονάδα τύπου split-unit με εξωτερική μονάδα ισχύος 12 kBtu/h που θα τοποθετηθεί στον ακάλυπτο και μία εσωτερική μονάδα τύπου τοίχου.

- για τον χώρο του server room, μία (1) τοπική επιτοίχια κλιματιστική μονάδα τύπου split-unit με  εξωτερική μονάδα ισχύος 12 kBtu/h που θα τοποθετηθεί στο χώρο του Γκαράζ και μία εσωτερική μονάδα τύπου τοίχου..

Οι νέες κλιματιστικές μονάδες θα είναι ίδιου τύπου και θα πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

1.α	Τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανημάτων κλιματισμού

Κλιματιστικό 12 kBtu split τοίχου (για Server Room 2ου υπογείου και Υποδοχή στο Ισόγειο)

Προτεινόμενος ενδεικτικός τύπος INVENTOR PREMIUM PR1V132-12WIFI/ PR1VO32-12

Ονομαστική  Απόδοση 12.000 Btu/h

Ενεργειακή Κλάση A+++

Στάθμη Θορύβου

- Εσωτ. Μονάδας: Χαμηλή / Μέση / Υψηλή)   22/26/34/40 db(A)

- Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας: 56 db(A)

- Θερμική Απόδοση 13.000 Btu/h

Εποχιακή Απόδοση

- Ψύξη:				Ενεργειακή Κλάση A++ /  SEER6.1

- Θέρμανση (θερμή ζώνη):	Ενεργειακή Κλάση A+++  /  SCOP5,1

Ηχητική Ισχύς

- Εσωτερική Μονάδα 53 db(A)

- Ηχητική Ισχύς Εξωτερική Μονάδα 65 db(A)

- Τύπος Συμπιεστή ROTARY

- Ψυκτικό Υγρό R32

Εύρος Λειτουργίας

- Εξωτ. Θερμοκρασίας Ψύξη-15~50 °C

- Εξωτ. Θερμοκρασίας Θέρμανση-15~30 °C

Χρόνος εγγύησης προϊόντος από Εισαγωγέα: 			10 έτη

Χρόνος εγγύησης εργασιών από Εγκαταστάτη: 			1 έτος

1.β	Εγκατάσταση μηχανημάτων κλιματισμού

Προμήθεια και εγκατάσταση  κλιματιστικού μηχανήματος τοίχου, inverter διαιρούμενου τύπου, ονομαστικής απόδοσης 12.000 BTU/H, με φρέον R32,  ενεργειακής απόδοσης  τουλάχιστον  στην ψύξη Α++ και στη θέρμανση  Α+ με κυμαινόμενη απόδοση στην ψύξη περίπου 1.11-4.16 kW  και στη θέρμανση περίπου 1.08-4.22 kW και με εγγύηση εισαγωγέα - αντιπροσώπου για όλα τα μέρη τουλάχιστον 10 έτη.

Για την εγκατάσταση του νέου κλιματιστικού μηχανήματος θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες ελάχιστου μήκους 3 m  ίδιας διατομής με τις αντίστοιχες αναμονές του εξωτερικού (για 12.000 BTU/H    τυπικές διατομές γραμμής υγρού & αερίου 1 / 4” &  3 / 8”) με μόνωση ξεχωριστή για τον καθένα.

Για την τοποθέτηση του εξωτερικού μηχανήματος θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη βάση (δαπέδου η τοίχου). Σε περίπτωση επιτοίχιας στήριξης προτείνεται μέρος της στήριξης να είναι στο οριζόντιο δοκάρι για την αποφυγή αντήχησης από την τοιχοποιία. Οι σωληνώσεις μαζί με τον σωλήνα παροχέτευσης συμπυκνωμάτων και καλώδια εντολών / τροφοδοσίας θα περιτυλιχθούν με λευκή ταινία ψυκτικού.

Αν υπάρχει ευθύγραμμο ορατό  τμήμα σωλήνωσης (εσωτερικά η εξωτερικά)  θα τοποθετηθεί εντός  πλαστικού καναλιού αντίστοιχου μήκους και  κατάλληλης διατομής για λόγους προστασίας  των σωληνώσεων και ευπρέπειας της εγκατάστασης.

Θα γίνει  κενό αέρα στο ψυκτικό κύκλωμα  και  μετά την πλήρωση του με φρέον , μέτρηση πιέσεων λειτουργίας ψυκτικού υγρού, αμπερομέτρηση και επισταμένος  έλεγχος  ώστε να αποκλειστεί πιθανή  διαρροή.  Θα γίνει δοκιμή και επίδειξη των λειτουργιών του μηχανήματος.  Ο προμηθευτής -εγκαταστάτης θα πρέπει να ελέγχει την απόδοση του μηχανήματος ανά τακτά διαστήματα κυρίως  για τον αποκλεισμό κάποιας διαρροής. Για οποιαδήποτε μείωση απόδοσης για τους επόμενους 12 μήνες  ο προμηθευτής - εγκαταστάτης  θα είναι υποχρεωμένος  μετά από κλήση της υπηρεσίας να ελέγξει τη λειτουργία του κλιματιστικού  μηχανήματος, διενεργώντας τις απαραίτητες μετρήσεις (έλεγχος πιέσεων λειτουργίας, αμπερομέτρηση,  έλεγχος για διαρροές κλπ) τις οποίες θα παραδώσει γραπτώς στην υπηρεσία. Αν η βλάβη οφείλεται στην  εγκατάσταση (διαρροή λόγω σπασμένου ρακόρ, ελαττωματικής κόλλησης  η εκχείλωσης) θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τη λειτουργία του μηχανήματος με δική του δαπάνη.

Κάθε κλιματιστική μονάδα, θα συνδεθεί ηλεκτρολογικά ανάλογα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις λειτουργίας του μηχανήματος που ορίζει ο κατασκευαστής του.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την σύνδεση των εσωτερικών με τις εξωτερικές μονάδες καθώς και η ηλεκτρική σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνουν από τον εγκαταστάτη προμηθευτή.

Όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα, καλωδιώσεις, σωληνώσεις, βάσεις μηχανημάτων κλπ, έστω και αν δεν κατονομάζονται ρητά στην παρούσα, θα συμπεριλαμβάνονται στη δαπάνη εγκατάστασης του προμηθευτή.

Η εξωτερική κλιματιστική μονάδα του Ισογείου θα εγκατασταθεί στον πλαϊνό ακάλυπτο  χώρο του κτιρίου. Η εξωτερική μονάδα του AC του server room στο 2ο υπόγειο θα εγκατασταθεί στο χώρο του γκαράζ στο ίδιο επίπεδο. Η έδραση στο δάπεδο θα γίνει κατά τρόπο που να μην δημιουργεί δονήσεις/κραδασμούς και θόρυβο.

Στην εξαιρετική περίπτωση που ο διαθέσιμος χώρος δεν επαρκεί, η στήριξη θα γίνει σε τοίχο με κατάλληλη επιτοίχια βάση, μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα μηχανικό της υπηρεσίας.

Όλες οι βάσεις θα είναι γαλβανισμένες προς αποφυγή οξείδωσης και βαμμένες σε λευκό χρώμα.

Οι εξωτερικές σωληνώσεις θα έχουν διατομές και ελάχιστο μήκος που θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή των κλιματιστικών μηχανημάτων και θα είναι θερμομονωμένες  σε ολόκληρο το μήκος τους, εντός και εκτός του κτιρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους κανόνες της τέχνης. Κατασκευάζεται το ψυκτικό ζεύγος με σωλήνες σύμφωνα με τις παραπάνω διατομές, με ανεξάρτητη μόνωση η κάθε μία, μαζί με το καλώδιο τυλιγμένα με λευκή μονωτική ταινία.

Οι σωληνώσεις καλύπτονται στα εμφανή τους τμήματα, εντός πλαστικών καναλιών τύπου LEGRAND.

Τα χειριστήρια/θερμοστάτες των κλιματιστικών θα τοποθετηθούν στην τοιχοποιία στην βάση τους.

Η εγκατάσταση θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, μαζί με τα τεχνικά εγχειρίδια των συσκευών,  και ρυθμισμένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.

1.γ	Λοιπές οδηγίες / υποχρώσεις του εγκαταστάτη

Οι εξωτερικές μονάδες θα τοποθετηθούν επάνω στα ειδικά αντικραδασμικά στηρίγματα, σε επιδαπέδιες βάσεις, τηρουμένων των αποστάσεων που προβλέπει ο κατασκευαστής.

Οι τρύπες από την οποίες θα περάσουν οι σωλήνες γεμίζονται με αφρό πολυουρεθάνης. Στην συνέχεια, με επίχρισμα  μερεμετίζεται το άνοιγμα ώστε να φαίνεται όσο το δυνατό καλύτερο στο μάτι.

Συνδέεται το κλιματιστικό με το ρεύμα στις κλέμμες που αναγράφει ο κατασκευαστής στο τεχνικό εγχειρίδιο, παίρνοντας τροφοδοσία από κατάλληλη παροχή.

Ακολουθούνται  πιστά όλες οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή

Επιδεικνύεται το μηχάνημα και εκπαιδεύονται οι χρήστες και ο επιβλέπων στις λειτουργίες του κλιματιστικού

Καθαρίζεται ο χώρος από τα υπολείμματα τον χώρο.

Όλες οι απαραίτητες σωληνώσεις για την τοποθέτηση των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων στις προβλεπόμενες θέσεις, συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς.

Η υποβολή προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο προμηθευτής έχει επισκεφθεί τον χώρο και έχει λάβει υπόψη του τις πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης των μηχανημάτων και κάθε πιθανή δυσκολία.

- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Στο κτίριο υπάρχουν εγκατεστημένα αυτόνομα κλιματιστικά μηχανήματα DAIKIN με εσωτερικά μηχανήματα καναλάτα (εντός των ψευδοροφών των εσωτερικών χώρων). Ο έλεγχος και συντήρηση τους είναι εφικτός μέσω θυρίδων επίσκεψης  όπου υπάρχει γυψοσανίδα η μέσω των πλακών ορυκτών ινών της ψευδοροφής. Οι εξωτερικές μονάδες είναι στο Δώμα.

Θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες ελέγχου και συντήρησης:

- Δοκιμή λειτουργίας πριν από την έναρξη εργασιών συντήρησης

- Καθαρισμός των πλενόμενων φίλτρων με νερό

- Αντικατάσταση προφίλτρου καναλάτων ψευδοροφής

- Χημικός καθαρισμός του εσωτερικού στοιχείου με εγκεκριμένο χημικό υγρό

- Καθαρισμός της λεκάνης συμπυκνωμάτων, έλεγχος ροής & απόφραξη αν απαιτείται

- Καθαρισμός ανεμιστήρων με βουρτσάκι/πινέλο και πανί

- Οπτικός έλεγχος για διαρροές (ψυκτέλαια, σπασμένα ρακόρ κλπ)

- Έλεγχο σύσφιξης καλωδίων παροχής και αυτοματισμού.

- Έλεγχο θερμομόνωσης ψυκτικών σωλήνων κλιματιστικής μονάδας.

- Έλεγχο καλής κατάστασης προστατευτικού πλέγματος ανεμιστήρα κοντένσερ.

- Έλεγχο ασφάλειας κλιματιστικής μονάδας, ηλεκτρικής και μηχανικής προς τον χρήστη (γείωση, στήριξη, προστατευτικά καλύμματα κ.λ.π)

- Πλύσιμο περιβλήματος και καθαρισμός στοιχείου εξωτερικού μηχανήματος

- Έλεγχο πίεσης λειτουργίας συμπιεστή (πίεση αναρρόφησης / πίεση κατάθλιψης)

- Αμπερομέτρηση λειτουργίας μηχανημάτων.

- Μέτρηση θερμοκρασιών αέρα εισόδου και εξόδου στα εσωτερικά μηχανήματα.

- Καταγραφή των εργασιών συντήρησης, μετρήσεων και παρατηρήσεων σε φύλλο ελέγχου – εργασιών με τα στοιχεία των συντηρούμενων μηχανημάτων (οίκος κατασκευής, τύπος εσωτερικού μηχανήματος (τοίχου, δαπέδου κλπ), ονομαστική απόδοση, τύπους και serial numbers εσωτ. & εξωτ. μονάδων, με σφραγίδα και υπογραφή του προμηθευτή – τεχνικού.

- Θα γίνει σήμανση και ταυτοποίηση των εξωτερικών μηχανημάτων στο Δώμα σε σχέση  με τους ορόφους που εξυπηρετούν

- ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Θα γίνει έλεγχος και  επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων  στη κουζίνα και στα WC του κτιρίου. Θα ελεγχθούν και θα καθαριστούν τα σιφώνια δαπέδου. Θα ελεγχθούν και θα αποκατασταθούν όπου χρειάζεται,  τα φλοτέρ, τα λάστιχα στους μηχανισμούς και οι υδραυλικές συνδέσεις. Όπου απαιτείται θα γίνει αντικατάσταση των μηχανισμών και αποκατάσταση των βλαβών με αντικατάσταση των απαιτούμενων εξαρτημάτων.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ)

| ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ , ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12Β, ΜΑΡΟΥΣΙ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Τύπος (α/α) | ΜΟΝΤΕΛΟ | Ποσό-τητα | Τιμή Μονάδας | Συνολ. Τιμή |
| α)Server Room στο 2ο Υπόγειο & β)Υποδοχή στην είσοδο Ισογείου | Κλιματιστικό τοίχου split 12.000 BTU |  | 2 |  |  |
| Τιμή κατ’ αποκοπή για εγκατάσταση κλιματιστικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές |  |  | χωρίς ΦΠΑ 24%: |  |  |
| Μερικό Σύνολο κλιματιστικών μονάδων χωρίς ΦΠΑ 24%: |  |  |  |  |  |
| Έλεγχος και συντήρηση υφισταμένων μηχανημάτων κλιματισμού |  |  | χωρίς ΦΠΑ 24%: |  |  |
| Ελεγχος & επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων |  |  | χωρίς ΦΠΑ 24%: |  |  |
| Συνολικό ποσό προμήθειας & εργασιών |  |  | χωρίς ΦΠΑ 24% |  |  |
| Προστίθεται: |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚ/ΣΗ& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΜΕ ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |

Η υποβολή προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επισκεφθεί τον χώρο και έχει λάβει υπόψη του τις πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης όλων των υλικών  και κάθε πιθανή δυσκολία.